## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Дружковка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7208 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7202 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7177 | [10 empty] | 0
4 | 92.1318 | 3.0626 | 0.5522 | 0.057 | 0.0857 | 0.0017 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0104 | 4.013 | 0.0588 | 0.7175 | 33.29 | 7952 | 36.9 | 8812 | 47.83 | [5 empty] | 100 | ОК
5 | [12 empty] | 0.7179 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7176 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.718 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7178 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7163 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7191 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7191 | [10 empty] | 0
12 | 92.1548 | 3.3177 | 0.5856 | 0.0479 | 0.0722 | 0.0031 | 0.0128 | 0.013 | 0.0061 | 0.0102 | 3.6812 | 0.0954 | 0.7192 | 33.46 | 7993 | 37.08 | 8857 | 48.06 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.7186 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7259 | [10 empty] | 0
15 | 93.1221 | 3.7117 | 0.98 | 0.1338 | 0.1941 | 0.0088 | 0.0528 | 0.0439 | 0.103 | 0.0088 | 1.3725 | 0.2685 | 0.7525 | 34.85 | 8325 | 38.6 | 9220 | 49.83 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
16 | [12 empty] | 0.7252 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7288 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7291 | [10 empty] | 0
19 | 92.5495 | 4.0911 | 0.9855 | 0.1261 | 0.2082 | 0.01 | 0.0596 | 0.0489 | 0.0947 | 0.0084 | 1.5564 | 0.2616 | 0.7294 | 34.91 | 8337 | 38.65 | 8231 | 49.78 | [5 empty] | 100
20 | [12 empty] | 0.7294 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.73 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7303 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7297 | [10 empty] | 0
26 | 92.4193 | 4.0924 | 1.0145 | 0.1335 | 0.222 | 0.0057 | 0.0692 | 0.0571 | 0.1453 | 0.0085 | 1.5261 | 0.3064 | 0.7298 | 35.01 | 8362 | 38.77 | 9259 | 49.83 | [5 empty] | 100
27 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7298 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7337 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-04-30
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Донецькоблгаз" по ГРС м.Дружківка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Дружківка
1 | 152834 | [19 empty] | 152834 | 33.42 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 195976.42 | [19 empty] | 195976.42 | 33.42
3 | 190078.06 | [19 empty] | 190078.06 | 33.42
4 | 179577.08 | [19 empty] | 179577.08 | 33.29
5 | 157426.36 | [19 empty] | 157426.36 | 33.29
6 | 140556.28 | [19 empty] | 140556.28 | 33.29
7 | 107425.08 | [19 empty] | 107425.08 | 33.29
8 | 68695.74 | [19 empty] | 68695.74 | 33.29
9 | 59464.93 | [19 empty] | 59464.93 | 33.29
10 | 58967.79 | [19 empty] | 58967.79 | 33.29
11 | 55584.78 | [19 empty] | 55584.78 | 33.29
12 | 55026.05 | [19 empty] | 55026.05 | 33.46
13 | 53833.12 | [19 empty] | 53833.12 | 33.46
14 | 55864.77 | [19 empty] | 55864.77 | 33.46
15 | 70489.78 | [19 empty] | 70489.78 | 34.85
16 | 79998.15 | [19 empty] | 79998.15 | 34.85
17 | 61820.37 | [19 empty] | 61820.37 | 34.85
18 | 53320.68 | [19 empty] | 53320.68 | 34.85
19 | 54493.15 | [19 empty] | 54493.15 | 34.91
20 | 70432.67 | [19 empty] | 70432.67 | 34.91
21 | 96489.32 | [19 empty] | 96489.32 | 34.91
22 | 95984.48 | [19 empty] | 95984.48 | 34.91
23 | 77485.41 | [19 empty] | 77485.41 | 34.91
24 | 71257.42 | [19 empty] | 71257.42 | 34.91
25 | 72289.03 | [19 empty] | 72289.03 | 34.91
26 | 71741.25 | [19 empty] | 71741.25 | 35.01
27 | 81841.8 | [19 empty] | 81841.8 | 35.01
28 | 82771.48 | [19 empty] | 82771.48 | 35.01
29 | 70855.55 | [19 empty] | 70855.55 | 35.01
30 | 77196.01 | [19 empty] | 77196.01 | 35.01
Загальний обсяг газу, м3 | 2719777.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719777.01 | 34.0422 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Drugkovka (осн.) за 4/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 53012.01 | 165.287 | 2.99 | 1.5 | 0.7208 | AB
2 | 195976.42 | 275.873 | 3.02 | -0.72 | 0.7202
3 | 190078.06 | 259.542 | 3.02 | -0.23 | 0.7177
4 | 179577.08 | 232.55 | 3.02 | 0.6 | 0.7175
5 | 157426.36 | 195.086 | 3.02 | 1.18 | 0.7179 | AB
6 | 140556.28 | 184.733 | 2.97 | 1.83 | 0.7176 | A
7 | 107425.08 | 131.152 | 2.95 | 4.49 | 0.718 | A
8 | 68695.74 | 39.587 | 2.99 | 7.65 | 0.7178 | A
9 | 59464.93 | 26.876 | 3 | 10.63 | 0.7163
10 | 58967.79 | 26.917 | 2.99 | 10.13 | 0.7191
11 | 55584.78 | 23.734 | 2.99 | 8.73 | 0.7191
12 | 55026.05 | 176,410* | 3,00* | 8,54* | 0,7192* | ABC
13 | 53833.12 | 251.201 | 2.99 | 8.63 | 0.7186
14 | 55864.77 | 269.745 | 2.99 | 8.75 | 0.7259 | B
15 | 70489.78 | 448.366 | 2.97 | 6.57 | 0.7525
16 | 79998.15 | 551.557 | 2.99 | 3.82 | 0.7252
17 | 61820.37 | 331.352 | 3.01 | 8.31 | 0.7288
18 | 53320.68 | 250.327 | 3.01 | 9.98 | 0.7291
19 | 54493.15 | 258.108 | 3 | 7.46 | 0.7294 | B
20 | 70432.67 | 442.437 | 2.97 | 4.03 | 0.7294
21 | 96489.32 | 786.065 | 2.97 | 0.66 | 0.73 | B
22 | 95984.48 | 787.757 | 2.98 | 3.83 | 0.7305
23 | 77485.41 | 523.642 | 3.01 | 4.74 | 0.7303
24 | 71257.42 | 443.957 | 2.98 | 7.85 | 0.7299
25 | 72289.03 | 455.466 | 2.96 | 6.16 | 0.7297
26 | 71741.25 | 438.915 | 2.98 | 4.72 | 0.7298
27 | 81841.8 | 580.139 | 3 | 5.11 | 0.7299
28 | 82771.48 | 583.57 | 3 | 3.71 | 0.7298 | B
29 | 70855.55 | 431.985 | 3 | 5.31 | 0.7322
30 | 77196.01 | 522.81 | 2.99 | 4.09 | 0.7337
Итого | 2619955,01* | 336,505* | 2,99* | 5,27* | 0,7255* | ABC