## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Долина, ГРС Рожнятів, ГРС Вільхівка, ГРС Яворів, ГРС Підбереж, ГРС Болехів, ГРС Брошнів, ГРС Сваричів, ГРС Росільна, ГРС Солотвин
з газопроводу "Пасічна - Долина" за період з 01.04.2016 року. по 30.04.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
5 | 91.1795 | 5.951 | 0.0315 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0058 | 0.0086 | 0.0696 | 0.012 | 0.5329 | 2.2015 | 0.7344 | 34.2013 | 8169 | 48.5393 | 11593 | -6.4 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 3334.965 | 100 | ОК
12 | 91.243 | 5.6529 | 0.4166 | 0.0682 | 0.1148 | 0.0011 | 0.0354 | 0.0307 | 0.014 | 0.0094 | 0.6333 | 1.7806 | 0.7355 | 34.5495 | 8252 | 48.9879 | 11701 | -7 |  |  |  |  | 100 | ОК
19 | 92.1465 | 5.4895 | 0.049 | 0.0043 | 0.0112 | 0.0007 | 0.0224 | 0.0441 | 0.0586 | 0.0058 | 0.3584 | 1.8095 | 0.7275 | 34.3271 | 8199 | 48.9532 | 11692 | -6.4 |  |  |  |  | 100 | ОК
26 | 91.9921 | 5.391 | 0.1051 | 0.0159 | 0.0284 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0145 | 0.0086 | 0.4943 | 1.9309 | 0.7278 | 34.1592 | 8159 | 48.7082 | 11634 | -7 |  |  |  |  | 100 | ОК
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Фрищин В. О. | [6 empty] | 04.05.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 04.05.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003