## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС-Стримба, ГРС-Перерісль, ГРС-Липове, ГРС - Марківці
з ГРС-Стримба за період з 05.04.2016 р. по 04.05.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
4 | 92.8462 | 3.3854 | 1.4007 | 0.2504 | 0.4583 | 0.005 | 0.1438 | 0.1257 | 0.1819 | 0.0031 | 0.6287 | 0.5708 | 0.7386 | 35.7122 | 8529.7124 | 50.4964 |  |  |  |  | 100 | ОК
11 | 92.5986 | 3.4639 | 1.425 | 0.237 | 0.4087 | 0.0048 | 0.1228 | 0.1068 | 0.1712 | 0.0037 | 0.6977 | 0.7598 | 0.7395 | 35.5549 | 8492.142 | 50.245 |  |  |  |  | 100 | ОК
18 | 92.6255 | 3.5323 | 1.4584 | 0.2569 | 0.4696 | 0.0026 | 0.1458 | 0.1257 | 0.1456 | 0.0039 | 0.7146 | 0.5191 | 0.7392 | 35.7352 | 8535.2059 | 50.5065 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 92.5786 | 3.5928 | 1.4784 | 0.2419 | 0.4172 | 0.0033 | 0.1236 | 0.1124 | 0.2077 | 0.0034 | 0.5985 | 0.6422 | 0.7409 | 35.7517 | 8539.1468 | 50.4856 |  | не виявлено | 0.143 | 0.049 | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у квітні становить 2 501 052 м³.
1623386
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.05.2016 р. | [6 empty] | 403289
419069
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.05.2016 р. | [6 empty] | 55308

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003