## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого__Бібрським_ЛВУМГ___та прийнятого ПАТ "Львівгаз"___ ГРС _Холодновідка, Куровичі, замір Городок, Гал-кат, АГНКС
з газопроводу _Івацевичі-Комарно (основна)____________ _з 01.04.2016р. по _ 30.04.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-04-05 | 93.8308 | 3.0759 | 0.7984 | 0.0961 | 0.1299 | 0.0019 | 0.0345 | 0.0245 | 0.0218 | 0.0092 | 1.1238 | 0.8532 | 0.7173 | 34.25 | 8180 | 37.95 | 9064 | 49.2 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-12 | 95.5302 | 2.5405 | 0.7967 | 0.1247 | 0.1205 | 0.0031 | 0.0259 | 0.0166 | 0.0049 | 0.0087 | 0.6445 | 0.1837 | 0.7034 | 34.47 | 8232 | 38.21 | 9124 | 50.01 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-19 | 95.2074 | 2.7518 | 0.8702 | 0.1375 | 0.1327 | 0.0019 | 0.0265 | 0.0167 | 0.0074 | 0.0093 | 0.6477 | 0.191 | 0.7061 | 34.59 | 8259 | 38.32 | 9153 | 50.07 | [5 empty] | 100.0001
2016-04-26 | 95.0482 | 2.8418 | 0.9096 | 0.1453 | 0.1401 | 0.0008 | 0.0289 | 0.0186 | 0.0065 | 0.0101 | 0.6519 | 0.1982 | 0.7075 | 34.64 | 8272 | 38.38 | 9166 | 50.1 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 100 | ОК
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003