## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз" з ГРС Великі Мости
з газопроводу Івацевичі-Долина, II, III за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-04-05 | 93.404 | 3.303 | 0.853 | 0.105 | 0.144 | 0.003 | 0.037 | 0.03 | 0.021 | 0.006 | 1.168 | 0.926 | 0.7209 | 34.32 | 8199 | 38.03 | 9083 | 49.15 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-12 | 93.462 | 3.287 | 0.843 | 0.111 | 0.142 | 0.002 | 0.035 | 0.027 | 0.016 | 0.007 | 1.137 | 0.931 | 0.7204 | 34.31 | 8196 | 38.02 | 9081 | 49.16 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-19 | 95.81 | 2.367 | 0.743 | 0.118 | 0.116 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 0.633 | 0.161 | 0.7011 | 34.39 | 8215 | 38.12 | 9105 | 49.96 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-26 | 95.121 | 2.784 | 0.888 | 0.143 | 0.139 | 0.002 | 0.034 | 0.021 | 0.003 | 0.006 | 0.641 | 0.218 | 0.7071 | 34.61 | 8267 | 38.35 | 9160 | 50.05 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата