## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-47
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Крюків, по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за квітень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
04 | 95.227 | 2.762 | 0.865 | 0.135 | 0.126 | 0.002 | 0.023 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.632 | 0.197 | 0,7062 | 34,59 | 8 261 | 38,35 | 9 158 | 50,08 | -20,8
11 | 95.345 | 2.677 | 0.85 | 0.135 | 0.128 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.009 | 0.007 | 0.622 | 0.185 | 0,7055 | 34,57 | 8 257 | 38,33 | 9 154 | 50,08 | -18,5
18 | 95.74 | 2.449 | 0.763 | 0.123 | 0.117 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0.01 | 0.004 | 0.577 | 0.176 | 0,7023 | 34,46 | 8 231 | 38,22 | 9 127 | 50,05 | -16,9
25 | 95.187 | 2.78 | 0.866 | 0.136 | 0.131 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.64 | 0.206 | 0,7067 | 34,60 | 8 264 | 38,36 | 9 161 | 50,08 | -19,2 | <0,001 | <0,001 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 04.05.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 04.05.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата