## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015 дійсне до 22.04.2020 р.
ПАСПОРТ 16-1 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ТОВ"СВ Трансгаз",ТОВ "СтейтОіл",АГНКС Дубно,,АГНКС Рівне, ПАТ "Рівнегаз",ПАТ "Волинь-Цемент", по газопроводу Кам'янка-Бузька - Рівне від ГРС: Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець,Демидівка,Млинів,Ярославовичі,Дубно,Варковичі,Грушвиця,Урвена,Мізоч,Остріг,Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин, Рівне-1 за період з 04.04.2016р. по 29.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Об'єм газу м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-04-04 | 93.3967 | 3.2876 | 0.8418 | 0.1052 | 0.1431 | 0.0013 | 0.0371 | 0.0265 | 0.0261 | 0.0072 | 1.1909 | 0.9366 | 0.7209 | 34.31 | 8194.02 | 38.01 | 9078 | 49.15 | -5 | [5 empty] | 100.0001
2016-04-11 | 93.8921 | 3.0234 | 0.7818 | 0.0988 | 0.1343 | 0.0026 | 0.0357 | 0.0249 | 0.0143 | 0.007 | 1.1224 | 0.8626 | 0.7168 | 34.23 | 8174.59 | 37.92 | 9057.63 | 49.18 | -5.1 | [5 empty] | 99.9999
2016-04-15 | 92.3581 | 3.731 | 0.8378 | 0.1023 | 0.1443 | 0.0013 | 0.0362 | 0.0278 | 0.0213 | 0.0073 | 1.3251 | 1.4074 | 0.7295 | 34.21 | 8171.41 | 37.9 | 9051.9 | 48.72 | [6 empty] | 99.9999
2016-04-18 | 95.0833 | 2.7281 | 0.8172 | 0.1254 | 0.133 | 0.0033 | 0.0267 | 0.024 | 0.0248 | 0.0066 | 0.7188 | 0.3088 | 0.7076 | 34.51 | 8242.55 | 38.24 | 9133.39 | 49.92 | -5 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-04-25 | 95.5619 | 2.5093 | 0.7788 | 0.1236 | 0.123 | 0.0024 | 0.0233 | 0.0213 | 0.0105 | 0.0069 | 0.6496 | 0.1893 | 0.7033 | 34.46 | 8230.81 | 38.19 | 9121.4 | 50 | -5.2 |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  | 99.9999
2016-04-28 | 93.7967 | 3.1413 | 0.8269 | 0.1073 | 0.1382 | 0.0013 | 0.0338 | 0.0262 | 0.0169 | 0.0066 | 1.0875 | 0.8173 | 0.7176 | 34.32 | 8196.61 | 38.02 | 9081.46 | 49.29 | [6 empty] | 100 | ОК
2016-04-29 | 89.9277 | 4.9293 | 1.0468 | 0.1151 | 0.1793 | 0.0018 | 0.0528 | 0.0437 | 0.0269 | 0.0079 | 1.6357 | 2.0329 | 0.7496 | 34.4 | 8216.42 | 38.09 | 9097.19 | 48.3 | [6 empty] | 99.9999
Всього
| Гол.інженер управління .2016р | [8 empty] | Тиндик В.М | [6 empty] | 04.05.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії .2016р | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [6 empty] | 04.05.2016 р.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата