## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ТШК
за період з 01.04.2016 р. по 30.04.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
08 | ГРС №2 м. Шостка (розповсюджується на ГРС: №2 м. Шостка, Пирогівка) | 90.1473 | 4.8986 | 1.1326 | 0.1181 | 0.1998 | 0.0048 | 0.0512 | 0.0409 | 0.0411 | 0.0048 | 1.574 | 1.7868 | 0.748 | 34.58 | 8258 | 38.28 | 9143 | 48.57 | -8.2 | -8 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 90.0222 | 4.9745 | 1.1502 | 0.1204 | 0.1992 | 0.0048 | 0.0533 | 0.0425 | 0.0506 | 0.0044 | 1.5634 | 1.8145 | 0.7494 | 34.62 | 8268 | 38.32 | 9153 | 48.59 | -8.8 | -7.8 | відс. | <0,01 | <0,01
20 |  | 89.6495 | 5.1064 | 1.1908 | 0.126 | 0.234 | 0.0054 | 0.0594 | 0.0485 | 0.1136 | 0.006 | 1.5963 | 1.8642 | 0.7542 | 34.77 | 8305 | 38.49 | 9192 | 48.64 | -8.7 | -7.8 | відс. | <0,01 | <0,01
28 |  | 89.8605 | 4.9294 | 1.1235 | 0.1271 | 0.2014 | 0.0034 | 0.0521 | 0.0422 | 0.0692 | 0.0048 | 1.6422 | 1.9441 | 0.7513 | 34.55 | 8252 | 38.25 | 9136 | 48.43 | -9.2 | -8.8 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 3 767 031 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 04.05.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 04.05.2016 р.