## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" Тернопільської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Суходіл
по газопроводу " СОЮЗ " за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95,693 | 2,443 | 0,769 | 0,125 | 0,123 | 0,001 | 0,027 | 0,016 | 0,018 | 0,012 | 0,581 | 0,180 | 0,7025 | 34,46 | 8229 | 38,21 | 9124 | 50,03 | 11947 | -20,0
4 | 95,640 | 2,504 | 0,780 | 0,122 | 0,118 | 0,001 | 0,022 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,590 | 0,181 | 0,7026 | 34,46 | 8230 | 38,21 | 9126 | 50,03 | 11948 | -19,8
5 | 95,528 | 2,579 | 0,805 | 0,125 | 0,120 | 0,000 | 0,024 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,582 | 0,187 | 0,7036 | 34,50 | 8241 | 38,26 | 9136 | 50,05 | 11954 | -20,3
6 | 95,642 | 2,558 | 0,798 | 0,125 | 0,119 | 0,001 | 0,023 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,516 | 0,178 | 0,7029 | 34,51 | 8244 | 38,27 | 9140 | 50,10 | 11965 | -19,9
7 | 95,727 | 2,492 | 0,775 | 0,121 | 0,116 | 0,000 | 0,023 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,527 | 0,175 | 0,7021 | 34,47 | 8234 | 38,23 | 9130 | 50,07 | 11959 | -19,4
8 | 95,766 | 2,475 | 0,768 | 0,120 | 0,117 | 0,000 | 0,023 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,517 | 0,171 | 0,7018 | 34,47 | 8234 | 38,23 | 9130 | 50,08 | 11960 | -19,8
11 | 95,376 | 2,645 | 0,828 | 0,130 | 0,125 | 0,002 | 0,026 | 0,017 | 0,019 | 0,013 | 0,623 | 0,201 | 0,7049 | 34,53 | 8247 | 38,29 | 9143 | 50,05 | 11952 | -19,0
12 | 95,351 | 2,643 | 0,830 | 0,135 | 0,131 | 0,001 | 0,027 | 0,017 | 0,018 | 0,015 | 0,621 | 0,212 | 0,7052 | 34,54 | 8249 | 38,29 | 9145 | 50,05 | 11952 | -18,6
13 | 95,269 | 2,742 | 0,865 | 0,138 | 0,135 | 0,000 | 0,027 | 0,018 | 0,017 | 0,012 | 0,569 | 0,209 | 0,7061 | 34,60 | 8265 | 38,37 | 9162 | 50,11 | 11967 | -18,5
14 | 95,165 | 2,818 | 0,886 | 0,139 | 0,143 | 0,000 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,013 | 0,543 | 0,224 | 0,7071 | 34,66 | 8277 | 38,42 | 9175 | 50,14 | 11975 | -18,5
15 | 95,296 | 2,707 | 0,852 | 0,138 | 0,135 | 0,000 | 0,026 | 0,018 | 0,019 | 0,010 | 0,602 | 0,201 | 0,7058 | 34,58 | 8259 | 38,34 | 9156 | 50,09 | 11962 | -18,0
18 | 95,613 | 2,522 | 0,791 | 0,128 | 0,124 | 0,002 | 0,020 | 0,015 | 0,018 | 0,010 | 0,570 | 0,186 | 0,7035 | 34,51 | 8242 | 38,27 | 9138 | 50,07 | 11957 | -18,6
19 | 95,452 | 2,593 | 0,819 | 0,131 | 0,128 | 0,003 | 0,028 | 0,014 | 0,017 | 0,017 | 0,603 | 0,195 | 0,7045 | 34,52 | 8245 | 38,28 | 9141 | 50,05 | 11953 | -17,7
20 | 95,424 | 2,594 | 0,819 | 0,132 | 0,124 | 0,000 | 0,027 | 0,017 | 0,017 | 0,014 | 0,638 | 0,194 | 0,7045 | 34,51 | 8242 | 38,26 | 9137 | 50,03 | 11947 | -18,1
21 | 95,411 | 2,592 | 0,820 | 0,136 | 0,130 | 0,002 | 0,026 | 0,017 | 0,019 | 0,010 | 0,643 | 0,194 | 0,7048 | 34,52 | 8245 | 38,28 | 9140 | 50,04 | 11950 | -17,3
22 | 95,450 | 2,595 | 0,823 | 0,133 | 0,126 | 0,002 | 0,025 | 0,017 | 0,019 | 0,013 | 0,609 | 0,192 | 0,7045 | 34,52 | 8246 | 38,28 | 9141 | 50,06 | 11954 | -17,1
25 | 95,691 | 2,512 | 0,783 | 0,125 | 0,121 | 0,000 | 0,023 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,525 | 0,184 | 0,7025 | 34,49 | 8239 | 38,25 | 9134 | 50,08 | 11960 | -18,5
26 | 95,519 | 2,513 | 0,786 | 0,128 | 0,125 | 0,002 | 0,024 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,669 | 0,188 | 0,7036 | 34,45 | 8228 | 38,20 | 9123 | 49,98 | 11937 | -18,0
27 | 95,898 | 2,261 | 0,682 | 0,111 | 0,109 | 0,002 | 0,024 | 0,012 | 0,020 | 0,007 | 0,669 | 0,205 | 0,7005 | 34,30 | 8193 | 38,04 | 9085 | 49,89 | 11914 | -18,4
28 | 95,950 | 2,265 | 0,679 | 0,109 | 0,109 | 0,001 | 0,022 | 0,015 | 0,016 | 0,012 | 0,633 | 0,193 | 0,7000 | 34,31 | 8195 | 38,05 | 9087 | 49,92 | 11920 | -18,5 | відсутн | відсутн | відсутн
29 | 95,897 | 2,266 | 0,681 | 0,110 | 0,107 | 0,000 | 0,022 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,695 | 0,180 | 0,7002 | 34,29 | 8191 | 38,03 | 9083 | 49,89 | 11913 | -18,7
30
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 30.04.2016