## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
з газопроводу КЗУ-1, ГРС Тернопіль за період з 01.04.2016р. по 30.04.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
05.04 | 93.572 | 3.19 | 0.829 | 0.105 | 0.141 | 0.002 | 0.036 | 0.03 | 0.02 | 0.012 | 1.191 | 0.872 | 0.7193 | 34.288 | 8189.55 | 37.9885 | 9073.4 | 49.1561 | [5 empty] | 100 | ОК
12.04 | 89.862 | 4.881 | 1.139 | 0.129 | 0.204 | 0.001 | 0.058 | 0.05 | 0.049 | 0.013 | 1.74 | 1.874 | 0.7507 | 34.5215 | 8245.32 | 38.2184 | 9128.31 | 48.2184 | -5,7 | -1,9 |  |  |  | 100 | ОК
19.04 | 90.025 | 4.831 | 1.045 | 0.116 | 0.18 | 0.001 | 0.052 | 0.044 | 0.044 | 0.013 | 1.75 | 1.899 | 0.7486 | 34.4003 | 8216.37 | 38.0881 | 9097,19 | 48.3136 | -3,9 | -1,3 | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
26.04 | 90.041 | 4.855 | 1.052 | 0.117 | 0.18 | 0.002 | 0.053 | 0.044 | 0.044 | 0.012 | 1.72 | 1.88 | 0.7485 | 34.4298 | 8223.42 | 38.1203 | 9104,89 | 48.3574 | 5,7 | -2,0 |  |  |  | 100 | ОК
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003