## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ | [22 empty] | 789520
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [22 empty] | 187976
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р. | [22 empty] | 206016
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [22 empty] | 147559
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз" | [22 empty] | 64900
ГРС-Чортків, ГРС-Шульганівка, ГРС-Білобожниця, ГРС-Джурин, ГРС-Палашівка, ГРС-Бучач, ГРС-Бариш, ГРС-Золотий потік, ГРС-Передмістя, ГРС-Монастириськ, ГРС-Коропець, ГРС-Задарів | [22 empty] | 947528
з газопроводу "Союз" за період з 05.04.2016 р. по 04.05.2016 р. | [22 empty] | 85357
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ |  |  | 223230
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | [6 empty] | 103353
527185
166466
4 | 95.6357 | 2.4831 | 0.7661 | 0.1228 | 0.1176 | 0.0032 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0089 | 0.0036 | 0.6492 | 0.1743 | 0.7024 | 34.4401 | 8226 | 50.0008 | -19.8 |  |  |  | 100 | ОК | 81392
11 | 95.3531 | 2.6574 | 0.8357 | 0.1319 | 0.1274 | 0.0028 | 0.0239 | 0.017 | 0.01 | 0.0032 | 0.633 | 0.2046 | 0.705 | 34.5386 | 8249 | 50.0464 | -18.5 | не виявлено | 0.121 | 0.155 | 100 | ОК
18 | 95.6657 | 2.4556 | 0.7679 | 0.1231 | 0.1193 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0163 | 0.0087 | 0.0032 | 0.6317 | 0.1836 | 0.7024 | 34.4407 | 8226 | 50.0029 | -18.1 |  |  |  | 100 | ОК
25 | 95.054 | 2.8379 | 0.9001 | 0.143 | 0.1378 | 0.0014 | 0.0251 | 0.0177 | 0.0093 | 0.0035 | 0.644 | 0.2262 | 0.7075 | 34.6248 | 8270 | 50.078 | -19.8 |  |  |  | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у квітні становить 3 530 482 м³.
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.05.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.05.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003