## 01-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 5
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Подорожнє,ГРС Жданівка, ГРС Липятин, ГРС Калинівка, ГРС Корделівка,ГРС Люленці, ГРС Радівка, ГРС Хомутенці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Комсомольск, ГРС Перемога, ГРС Тернівка, ГРС Турбів )
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-05-01 |  |  |  | по | 2016-05-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-05-01 | [23 empty] | 400.057
2016-05-02 | [23 empty] | 414.132
2016-05-03 | [23 empty] | 453.224
2016-05-04 | 89.978 | 4.895 | 1.104 | 0.116 | 0.185 | 0.007 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.008 | 1.697 | 1.891 | 0.7493 | 34.3506 | 8228 | 38.1603 | 9114 | 48.3954 | -10.6833 | -9.7333 |  |  |  | 447.079
2016-05-05 | [18 empty] | -10.3 | -9.9 |  |  |  | 459.96
2016-05-06 | [18 empty] | -10.5 | -9.6 |  |  |  | 504.988
2016-05-07 | [23 empty] | 515.685
2016-05-08 | [23 empty] | 482.058
2016-05-09 | [23 empty] | 473.837
2016-05-10 | 89.9 | 4.944 | 1.092 | 0.119 | 0.186 | 0.009 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.009 | 1.684 | 1.937 | 0.7501 | 34.4527 | 8229 | 38.1624 | 9115 | 48.3724 | -10.8 | -9.4 |  |  |  | 466.647
2016-05-11 | [18 empty] | -11.3 | -8.7 |  |  |  | 442.788
2016-05-12 | [18 empty] | -9.1 | -8.1 |  |  |  | 446.697
2016-05-13 | [18 empty] | -9.2 | -7.9 |  |  |  | 454.011
2016-05-14 | [23 empty] | 450.547
2016-05-15 | [23 empty] | 470.951
2016-05-16 | 89.841 | 4.867 | 1.195 | 0.134 | 0.219 | 0.009 | 0.058 | 0.051 | 0.059 | 0.008 | 1.68 | 1.881 | 0.7522 | 34.593 | 8262 | 38.3152 | 9151 | 48.498 | -9.3 | -7.8 |  |  |  | 523.385
2016-05-17 | [18 empty] | -9.8 | -6.9 |  |  |  | 508.404
2016-05-18 | [18 empty] | -9.6 | -7.1 |  |  |  | 568.037
2016-05-19 | [18 empty] | -10.8 | -8.3 |  |  |  | 568.006
2016-05-20 | [18 empty] | -11.1 | -8.5 |  |  |  | 510.369
2016-05-21 | [23 empty] | 439.843
2016-05-22 | [23 empty] | 402.046
2016-05-23 | 89.925 | 4.899 | 1.134 | 0.119 | 0.19 | 0.007 | 0.048 | 0.041 | 0.03 | 0.009 | 1.694 | 1.907 | 0.7499 | 34.4653 | 8232 | 38.175 | 9118 | 48.3933 | -9.7 | -9.2 |  |  |  | 387.32
2016-05-24 | [18 empty] | -10.1 | -9.5 |  |  |  | 385.082
2016-05-25 | [18 empty] | -11.1 | -10.8 |  |  |  | 410.96
2016-05-26 | [18 empty] | -10.9 | -9.5 |  |  |  | 394.744
2016-05-27 | [18 empty] | -10.7 | -8.2 |  |  |  | 374.52
2016-05-28 | [23 empty] | 356.362
2016-05-29 | [23 empty] | 338.483
2016-05-30 | 89.931 | 4.894 | 1.15 | 0.116 | 0.192 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 0.024 | 0.009 | 1.686 | 1.91 | 0.7497 | 34.459 | 8230 | 38.1687 | 9116 | 48.3913 | -10.6 | -9.6 |  |  |  | 350.197
2016-05-31 | [18 empty] | -11.7 | -9.4 |  |  |  | 348.055
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 13748.474
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.