## ПАТ "Вінницягаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | Видано 28.05.2014 р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз" Віницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Теплик, В.Севастьянівка, Гайсин, Чечелівка, Ярмолинці, Ладижин, Тростянець, Немирів, Четвертинівка, В.Кропивна, Брацлав, Тульчин, Тарасівка, Томашпіль, Красне, Шляхова, АГРС Носівці, ГРС Бар, ГРС Дашківці, ГРС Жмеринка
Перелік споживачів, на які поширюються результати контролю: ВРТП "Укргазенергосервіс"; ТОВ "Газовик"; ДТЕК "Західенерго" Ладижинська ТЕС; ТОВ "Вінницька птахофабрика" філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
по газопроводу "СОЮЗ" за ТРАВЕНЬ 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
4 | 95.517 | 2.513 | 0.783 | 0.122 | 0.123 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.008 | 0.008 | 0.674 | 0.21 | 0.7034 | 34.43 | 8223 | 38.17 | 9117 | 49.95 | -18.9
5 | 95.419 | 2.578 | 0.802 | 0.126 | 0.126 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.009 | 0.008 | 0.67 | 0.22 | 0.7043 | 34.26 | 8230 | 38 | 9125 | 49.89 | -19.4
6 | 95.498 | 2.529 | 0.786 | 0.122 | 0.122 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.009 | 0.008 | 0.67 | 0.214 | 0.7036 | 34.43 | 8224 | 38.18 | 9119 | 49.95 | -18.7
10 | 95.123 | 2.752 | 0.874 | 0.136 | 0.137 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 0.01 | 0.008 | 0.657 | 0.256 | 0.707 | 34.56 | 8254 | 38.31 | 9150 | 50 | -20
11 | 95.148 | 2.76 | 0.865 | 0.134 | 0.132 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 0.007 | 0.008 | 0.653 | 0.251 | 0.7066 | 34.54 | 8250 | 38.3 | 9147 | 50 | -20.2
12 | 95.032 | 2.823 | 0.892 | 0.138 | 0.136 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.656 | 0.26 | 0.7077 | 34.58 | 8260 | 38.34 | 9157 | 50.02 | -20.5
13 | 94.81 | 2.977 | 0.933 | 0.144 | 0.14 | 0.003 | 0.027 | 0.019 | 0.01 | 0.008 | 0.646 | 0.283 | 0.7096 | 34.65 | 8277 | 38.41 | 9175 | 50.05 | -20.2
16 | 95.259 | 2.693 | 0.847 | 0.132 | 0.129 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.641 | 0.237 | 0.7058 | 34.53 | 8247 | 38.28 | 9143 | 50.01 | -20.8
17 | 95.091 | 2.81 | 0.876 | 0.136 | 0.133 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.64 | 0.252 | 0.7071 | 34.58 | 8258 | 38.33 | 9155 | 50.02 | -20.9
18 | 95.129 | 2.776 | 0.868 | 0.135 | 0.132 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.652 | 0.246 | 0.7068 | 34.56 | 8254 | 38.31 | 9150 | 50.01 | -20.4
19 | 95.042 | 2.837 | 0.885 | 0.138 | 0.136 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.642 | 0.258 | 0.7076 | 34.59 | 8261 | 38.34 | 9158 | 50.03 | -19.4
20 | 94.975 | 2.858 | 0.912 | 0.141 | 0.139 | 0.003 | 0.026 | 0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.648 | 0.262 | 0.7083 | 34.61 | 8267 | 38.37 | 9164 | 50.04 | -19.8
23 | 95.361 | 2.632 | 0.818 | 0.128 | 0.126 | 0.003 | 0.024 | 0.017 | 0.009 | 0.008 | 0.644 | 0.23 | 0.7049 | 34.49 | 8238 | 38.24 | 9134 | 49.99 | -20.9
24 | 95.213 | 2.71 | 0.848 | 0.134 | 0.13 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.01 | 0.008 | 0.658 | 0.246 | 0.7061 | 34.52 | 8246 | 38.28 | 9142 | 49.99 | -21.4
25 | 95.059 | 2.775 | 0.889 | 0.139 | 0.134 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.01 | 0.008 | 0.687 | 0.255 | 0.7074 | 34.56 | 8254 | 38.31 | 9151 | 49.99 | -21.3
26 | 94.99 | 2.814 | 0.912 | 0.141 | 0.137 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.682 | 0.261 | 0.7081 | 34.59 | 8261 | 38.34 | 9157 | 50 | -21.4 | 0 | 0 | 0
27 | 95.14 | 2.723 | 0.883 | 0.135 | 0.134 | 0.001 | 0.026 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.681 | 0.241 | 0.7068 | 34.55 | 8251 | 38.3 | 9147 | 49.99 | -21.2
30 | 95.274 | 2.584 | 0.836 | 0.129 | 0.127 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.731 | 0.253 | 0.7057 | 34.46 | 8230 | 38.2 | 9124 | 49.91 | -18.3
31 | 95.038 | 2.796 | 0.894 | 0.141 | 0.138 | 0.006 | 0.027 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.666 | 0.253 | 0.7079 | 34.59 | 8262 | 38.35 | 9159 | 50.02 | -18.1
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 31.05.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 31.05.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата