## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7341 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7321 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7302 | [10 empty] | 0
4 | 92.7314 | 4.0392 | 0.9606 | 0.1199 | 0.1985 | 0.0104 | 0.0617 | 0.0467 | 0.0665 | 0.0077 | 1.4841 | 0.2733 | 0.7297 | 34.85 | 8324 | 38.6 | 9218 | 49.77 | [5 empty] | 100
5 | [12 empty] | 0.7299 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7303 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.7304 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7383 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
10 | 92.6015 | 4.0743 | 0.9772 | 0.1237 | 0.2039 | 0.0033 | 0.062 | 0.0523 | 0.0408 | 0.0078 | 1.5643 | 0.2889 | 0.7313 | 34.81 | 8314 | 38.55 | 9207 | 49.7 | [5 empty] | 100
11 | [12 empty] | 0.7302 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7301 | [10 empty] | 0
18 | 92.5917 | 4.037 | 0.9758 | 0.1244 | 0.205 | 0.0045 | 0.0682 | 0.0538 | 0.0609 | 0.009 | 1.5793 | 0.2904 | 0.73 | 34.83 | 8319 | 38.57 | 9212 | 49.71 | -11.3 | -10 | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
19 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
24 | 92.7143 | 4.028 | 0.9582 | 0.1248 | 0.21 | 0.0045 | 0.0621 | 0.0508 | 0.0823 | 0.0091 | 1.4964 | 0.2595 | 0.7305 | 34.88 | 8331 | 38.62 | 9225 | 49.79 | [5 empty] | 100
25 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Головко Ю.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | Єрьоменко М.О. | [6 empty] | 2016-05-31
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Красноармійськ
1 | 57933.87 | [19 empty] | 57933.87 | 35.01 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 57744.68 | [19 empty] | 57744.68 | 35.01
3 | 60958.13 | [19 empty] | 60958.13 | 35.01
4 | 61998.37 | [19 empty] | 61998.37 | 34.85
5 | 58452.84 | [19 empty] | 58452.84 | 34.85
6 | 60719.83 | [19 empty] | 60719.83 | 34.85
7 | 70914.38 | [19 empty] | 70914.38 | 34.85
8 | 55226.53 | [19 empty] | 55226.53 | 34.85
9 | 52740.5 | [19 empty] | 52740.5 | 34.85
10 | 51801.32 | [19 empty] | 51801.32 | 34.81
11 | 52272.19 | [19 empty] | 52272.19 | 34.81
12 | 48438.05 | [19 empty] | 48438.05 | 34.81
13 | 49138.65 | [19 empty] | 49138.65 | 34.81
14 | 53866.91 | [19 empty] | 53866.91 | 34.81
15 | 54078.45 | [19 empty] | 54078.45 | 34.81
16 | 51389.22 | [19 empty] | 51389.22 | 34.81
17 | 50992.97 | [19 empty] | 50992.97 | 34.81
18 | 51164.5 | [19 empty] | 51164.5 | 34.83
19 | 57169.54 | [19 empty] | 57169.54 | 34.83
20 | 55309.96 | [19 empty] | 55309.96 | 34.83
21 | 55148.54 | [19 empty] | 55148.54 | 34.83
22 | 50075.96 | [19 empty] | 50075.96 | 34.83
23 | 50177.79 | [19 empty] | 50177.79 | 34.83
24 | 48607.45 | [19 empty] | 48607.45 | 34.88
25 | 46592.79 | [19 empty] | 46592.79 | 34.88
26 | 49000.91 | [19 empty] | 49000.91 | 34.88
27 | 47588.2 | [19 empty] | 47588.2 | 34.88
28 | 47109.51 | [19 empty] | 47109.51 | 34.88
29 | 46857.72 | [19 empty] | 46857.72 | 34.88
30 | 45435.12 | [19 empty] | 45435.12 | 34.88
31 | 48789.03 | [19 empty] | 48789.03 | 34.88
Загальний обсяг газу, м3 | 1647693.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647693.91 | 35.9239 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Krasnoarme (осн.) за 5/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 57933.87 | 492.892 | 3.47 | 2.44 | 0.7341
2 | 57744.68 | 486.12 | 3.48 | 2.62 | 0.7321
3 | 60958.13 | 548.485 | 3.47 | 3.08 | 0.7302
4 | 61998.37 | 563.336 | 3.46 | 3.23 | 0.7297
5 | 58452.84 | 502.26 | 3.48 | 4.11 | 0.7299
6 | 60719.83 | 542.191 | 3.46 | 3.95 | 0.7303 | B
7 | 70914.38 | 750.247 | 3.47 | 3.52 | 0.7304
8 | 55226.53 | 459.373 | 3.48 | 5.03 | 0.7383 | A
9 | 52740.5 | 417.654 | 3.46 | 6.18 | 0.7306
10 | 51801.32 | 404.612 | 3.46 | 7.22 | 0.7313 | A
11 | 52272.19 | 416.245 | 3.46 | 8.08 | 0.7302
12 | 48438.05 | 357.813 | 3.4 | 7.53 | 0.7305 | B
13 | 49138.65 | 374.172 | 3.38 | 8.53 | 0.7306
14 | 53866.91 | 452.249 | 3.37 | 8.44 | 0.7307
15 | 54078.45 | 454.346 | 3.37 | 7.2 | 0.7308 | A
16 | 51389.22 | 409.734 | 3.37 | 7.75 | 0.7305
17 | 50992.97 | 395.274 | 3.42 | 7.66 | 0.7301 | A
18 | 51164.5 | 394.945 | 3.43 | 5.44 | 0.73
19 | 57169.54 | 491.054 | 3.41 | 4.38 | 0.7307 | B
20 | 55309.96 | 458.722 | 3.44 | 5.96 | 0.7307
21 | 55148.54 | 458.548 | 3.43 | 6.65 | 0.7309
22 | 50075.96 | 387.029 | 3.41 | 8.04 | 0.7309
23 | 50177.79 | 387.054 | 3.39 | 8.3 | 0.7309
24 | 48607.45 | 364.636 | 3.41 | 9.11 | 0.7305
25 | 46592.79 | 338.168 | 3.4 | 9.76 | 0.7309 | AB
26 | 49000.91 | 374.08 | 3.37 | 9.5 | 0.7309
27 | 47588.2 | 351.689 | 3.4 | 9.81 | 0.7307
28 | 47109.51 | 350.829 | 3.37 | 10.52 | 0.7307 | A
29 | 46857.72 | 348.035 | 3.38 | 8.98 | 0.7306
30 | 45435.12 | 357.037 | 3.33 | 10.89 | 0.7307 | A
31 | 48789.03 | 375.755 | 3.41 | 8.76 | 0.7307 | A
Итого | 1647693.93 | 750.247 | 3.47 | 3.52 | 0.7304 | AB