## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тисменицягаз"
на ГРС-Старий Лисець
з ГРС-Старий Лисець за період з 04.05.2016 р. по 05.06.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
4 | 99.0286 | 0.1585 | 0.0373 | 0.0101 | 0.005 | 0.0015 | 0.0039 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0053 | 0.5976 | 0.1504 | 0.6748 | 33.2585 | 7943.6563 | 49.3265 |  |  |  |  | 100 | ОК
10 | 99.0168 | 0.1589 | 0.0374 | 0.0108 | 0.0055 | 0.0016 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0053 | 0.6038 | 0.1543 | 0.6749 | 33.2562 | 7943.1069 | 49.3194 |  | не виявлено | 0.108 | 0.043 | 100 | ОК
16 | 99.0003 | 0.1607 | 0.0372 | 0.0102 | 0.0048 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0059 | 0.6297 | 0.145 | 0.6748 | 33.2486 | 7941.2917 | 49.3089 |  |  |  |  | 100 | ОК
23 | 99.0187 | 0.1588 | 0.037 | 0.0104 | 0.005 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0055 | 0.6064 | 0.1531 | 0.6748 | 33.2525 | 7942.2232 | 49.3167 |  |  |  |  | 100 | ОК
30 | 99.013 | 0.1594 | 0.0371 | 0.0102 | 0.0047 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0008 | 2e-06 | 0.0044 | 0.6344 | 0.1316 | 0.6747 | 33.2505 | 7941.7455 | 49.3116 |  |  |  |  | 100
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для ГРС-Старий Лисець, у травні становить 349 519 м³.
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Басистюк |  |  |  |  | 03.06.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 03.06.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003