## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Витвиця
з газопроводу "Івацевичі - Долина III" за період з 01.05.2016 року. по 31.05.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Витрата газу за місяць V, м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
4 | 91.7985 | 5.7598 | 0.1087 | 0.0156 | 0.0319 | 0.0008 | 0.0121 | 0.0164 | 0.0621 | 0.0045 | 0.3555 | 1.8341 | 0.7298 | 34.4124 | 8213 | 48.9921 | 11702 | -5.7 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 6855 | 100 | ОК
10 | 91.8546 | 5.7219 | 0.1077 | 0.0154 | 0.0317 | 0.0026 | 0.0123 | 0.019 | 0.0632 | 0.0036 | 0.3463 | 1.8217 | 0.7295 | 34.4152 | 8220 | 49.0064 | 11705 | -4.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | 91.7707 | 5.7741 | 0.1088 | 0.0157 | 0.0325 | 0.0017 | 0.0191 | 0.0241 | 0.0564 | 0.0043 | 0.3565 | 1.8361 | 0.7302 | 34.4246 | 8222 | 48.9979 | 11703 | -4.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
24 | 91.7674 | 5.7757 | 0.109 | 0.0161 | 0.0322 | 0.001 | 0.0188 | 0.0235 | 0.0551 | 0.0049 | 0.3624 | 1.8339 | 0.7301 | 34.4203 | 8221 | 48.9939 | 11702 | -3.3 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 01.06.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 01.06.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003