## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГСР Гаврилівку, ГРС Гвіздець, ГРС Сідлище
з газопроводу "АЧБ" (ГРС-Гаврилівка) за період з 04.05.2016 р. по 05.06.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
4 | 95.0728 | 2.8105 | 0.8957 | 0.1438 | 0.1398 | 0.003 | 0.0269 | 0.0187 | 0.0126 | 0.0035 | 0.6508 | 0.2219 | 0.7076 | 34.6255 | 8270.1587 | 50.0781 | -19.6
10 | 94.9309 | 2.9269 | 0.9226 | 0.1461 | 0.1414 | 0.0022 | 0.026 | 0.0183 | 0.0107 | 0.0035 | 0.6368 | 0.2346 | 0.7086 | 34.6689 | 8280.5246 | 50.1019 | -10.9 | не виявлено |  |  | 100 | ОК
16 | 94.4661 | 3.2288 | 1.0262 | 0.1618 | 0.1543 | 0.0036 | 0.0291 | 0.0202 | 0.0127 | 0.0034 | 0.6215 | 0.2723 | 0.7127 | 34.8258 | 8317.9995 | 50.177 | -13.4 |  | 0.000191 | 0.000173 | 100 | ОК
23 | 95.0138 | 2.8802 | 0.9121 | 0.143 | 0.1377 | 0.0021 | 0.0263 | 0.0181 | 0.0093 | 0.004 | 0.6214 | 0.232 | 0.7079 | 34.6499 | 8275.9866 | 50.0992 | -13.5 | не виявлено | 0.000172 | 0.000157 | 100 | ОК
30 | 94.9136 | 2.9124 | 0.9308 | 0.1478 | 0.1417 | 0.006 | 0.0273 | 0.0192 | 0.0112 | 0.0042 | 0.6519 | 0.2339 | 0.7089 | 34.6725 | 8281.3845 | 50.0971 | -12.3 |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у травні становить 422 152 м³.
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Басистюк |  |  |  |  | 03.06.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 03.06.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003