## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС Княже, ГРС Косів, ГРС Рожнів, ГРС Джурів
з газопроводу "Угерсько- Івано - Франківськ- Чернівці" за період з 04.05.2016 р. по 05.06.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
4 | 95.0728 | 2.8105 | 0.8957 | 0.1438 | 0.1398 | 0.003 | 0.0269 | 0.0187 | 0.0126 | 0.0035 | 0.6508 | 0.2219 | 0.7076 | 34.6255 | 8270.1587 | 50.0781 | -19.6 |  |  |  | 100 | ОК
10 | 92.5325 | 3.5713 | 1.4293 | 0.2492 | 0.4477 | 0.0051 | 0.1304 | 0.1143 | 0.1854 | 0.0032 | 0.5577 | 0.7739 | 0.7414 | 35.7017 | 8527 | 50.3856
16 | 92.1725 | 3.7187 | 1.5707 | 0.2656 | 0.4716 | 0.0031 | 0.1316 | 0.1056 | 0.093 | 0.0032 | 0.6853 | 0.7791 | 0.7424 | 35.6714 | 8520 | 50.3082
23 | 92.5848 | 3.7309 | 1.4764 | 0.2501 | 0.4377 | 0.0039 | 0.1292 | 0.11 | 0.0969 | 0.0029 | 0.5443 | 0.6329 | 0.7382 | 35.6912 | 8524.6968 | 50.4809
25 | 98.1305 | 0.1118 | 0.0161 | 0.0031 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0306 | 1.6243 | 0.0808 | 0.6784 | 32.8918 | 7856.0716 | 48.6545 | -5.6
31 | 97.9743 | 0.1108 | 0.0175 | 0.0036 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0333 | 1.7781 | 0.0766 | 0.6792 | 32.845 | 7845 | 48.5554 | -5.4 |  |  |  | 100 | ОК
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у травні становить 629 992 м³. | [20 empty] | 0
0
0
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Басистюк |  |  |  |  | 03.06.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 03.06.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003