## 09-2
ЯГОТИНСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
Свідоцтво про атестацію ВХАЛ № 70А-100-15
[8 empty] | 09-2 | [11 empty] | Дійсне до 31 грудня 2018 року
| П А С П О Р Т Я К О С Т І П Р И Р О Д Н О Г О Г А З У | [18 empty] | № 1605 |  |  | ПХм |  |  |  | 5
[7 empty] | за | травень |  |  | місяць |  | 2016 |  | року | по |  |  | ГРС П.-Хмельницький
(для споживачів приєднаних до ГРС "Циблі", ГРС “Соснова”, ГРС “Переяслав-Хмельницький”, ГРС “Помоклі”, ГРС “Дівички”)
переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого по Київській області : ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", РВУ КИЇВАВТОГАЗ
Переяслав- Хмельницькою ФЕГГ ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ", Переяслав-Хмельницькою АГНКС РВУ "КИЇВАВТОГАЗ"
| по газопроводу Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) за період з | [15 empty] | 2016-05-01 |  |  | по |  | 2016-05-31 |  |  |  | року
| дата відбору | одиниці вимір | КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГАЗУ, ( ОБ.,% / мол.,%) | [11 empty] | відносна густина | хромат.густина, кг/м3 | теплота згоряння нижча, МДж/м3 | теплота згоряння нижча, ккал/м3 | теплота згоряння вища, МДж/м3 | теплота згоряння вища, ккал/м3 | число Воббе вище,МДж/м3 | число Воббе вище, ккал/м3 | Точка роси вологи (Р=3,92МПа)°С | Точка роси по вуглеводнях , °С | вміст меркаптанової сірки, г/м3 | вміст сірководню, г/м3 | вміст механічних домішок, г/м3
перевірка |  |  | метан | етан | пропан | і-бутан | н-бутан | нео-пентан | і-пентан | н-пентан | гексани + вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю
89.936 | 2016-05-04 | об.,% | 89.936 | 4.88 | 1.028 | 0.111 | 0.17 | 0 | 0.042 | 0.032 | 0.053 | 0.004 | 1.561 | 2.185 | 0.624 | 0.751 | 34.3694 | 8209 | 38.0706 | 9093 | 48.211 | 11515 | -9.5 | -13.1
|  | мол.,% | 89.876 | 4.907 | 1.043 | 0.114 | 0.175 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.057 | 0.004 | 1.557 | 2.191 | 0.624 | 0.751 | 34.3694 | 8209 | 38.0706 | 9093 | 48.211 | 11515
90.017 | 2016-05-05 | [21 empty] | -9.5 | -11.7
89.867 | 2016-05-06 | [21 empty] | -8.9 | -10.2
89.87 | 2016-05-10 | об.,% | 90.017 | 4.827 | 1.039 | 0.112 | 0.177 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.054 | 0.005 | 1.533 | 2.16 | 0.624 | 0.751 | 34.3946 | 8215 | 38.0957 | 9099 | 48.2529 | 11525 | -8.7 | -10.5
|  | мол.,% | 89.957 | 4.853 | 1.054 | 0.115 | 0.182 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.059 | 0.005 | 1.53 | 2.166 | 0.624 | 0.751 | 34.3946 | 8215 | 38.0957 | 9099 | 48.2529 | 11525
89.663 | 2016-05-11 | [21 empty] | -5 | -6.9 |  |  | відсут
| 2016-05-12 | [21 empty] | -5.3 | -6.8 | менше | менше
| 2016-05-13 | [21 empty] | -4.8 | -6.3 | 0.036 | 0.02
2016-05-04 | 2016-05-16 | об.,% | 89.867 | 4.876 | 1.044 | 0.112 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.056 | 0.005 | 1.578 | 2.211 | 0.624 | 0.752 | 34.3736 | 8210 | 38.0789 | 9095 | 48.1901 | 11510 | 7.7 | 0
2016-05-10 |  | мол.,% | 89.806 | 4.903 | 1.059 | 0.115 | 0.181 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.061 | 0.005 | 1.574 | 2.217 | 0.624 | 0.752 | 34.3736 | 8210 | 38.0789 | 9095 | 48.1901 | 11510
2016-05-16 | 2016-05-17 | [21 empty] | 14.8 | 0
| 2016-05-18 | [21 empty] | 14.5 | 0
2016-05-23 | 2016-05-19 | [21 empty] | -8.9 | -12.1
2016-05-30 | 2016-05-20 | [21 empty] | -10.6 | -12.9
| 2016-05-23 | об.,% | 89.87 | 4.773 | 1.164 | 0.128 | 0.211 | 0 | 0.051 | 0.041 | 0.08 | 0.005 | 1.573 | 2.106 | 0.626 | 0.754 | 34.5369 | 8249 | 38.2506 | 9136 | 48.3617 | 11551 | -9 | -10 | 0.036 | 0.02
|  | мол.,% | 89.805 | 4.799 | 1.181 | 0.131 | 0.217 | 0 | 0.053 | 0.043 | 0.087 | 0.005 | 1.569 | 2.112 | 0.626 | 0.754 | 34.5369 | 8249 | 38.2506 | 9136 | 48.3617 | 11551
| 2016-05-24 | [21 empty] | -8.3 | -9.9
| 2016-05-25 | [21 empty] | -9.4 | -11.2
| 2016-05-26 | [21 empty] | -8.3 | -9.5
| 2016-05-27 | [21 empty] | -8.5 | -9.7
| 2016-05-30 | об.,% | 89.663 | 4.982 | 1.077 | 0.115 | 0.178 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.06 | 0.004 | 1.6 | 2.246 | 0.626 | 0.754 | 34.4113 | 8219 | 38.1166 | 9104 | 48.1859 | 11509 | -8.3 | -8.1 |  |  | відс.
|  | мол.,% | 89.602 | 5.009 | 1.092 | 0.118 | 0.183 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.065 | 0.004 | 1.596 | 2.252 | 0.626 | 0.754 | 34.4113 | 8219 | 38.1166 | 9104 | 48.1859 | 11509 | 3.5 | 0
| 2016-05-31 | [21 empty] | 0 | 0
| 0 | [21 empty] | 0 | 0
| 0 | [21 empty] | #REF! | #REF!
| 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ттроси 1 раз на місяць
|  |  | Температура точки роси на ГРС 29.09.2014р. становить: по волозі -10,4ºС , по вуглеводням -11,0 ºС |  |  |  | 2016-05-10 |  |  | становить: по волозі |  |  | -13 | ºС |  | по вуглеводням: | [8 empty] | -17.9 | ºС
| Примітка:Пункт заміру т.роси,механічних домішок( згідно "Протоколу узгодження") -вхід КС-2"Яготин" після п/у | [26 empty] | 2016-05-10
|  |  |  | Головний інженер |  |  |  | Яготинського ЛВУМГ | [13 empty] | М. А. Приймак | [5 empty] | -13 | -17.9
|  |  |  | Завідувач ВХАЛ | [17 empty] | Т.О.Бугера
|  |  | СУМАРНА ВИТРАТА ГАЗУ ЗА МІС, тис.м3 | [13 empty] | 805.144
( ГРС "Циблі", ГРС “Соснова”, ГРС “Переяслав-Хмельницький”, ГРС “Помоклі”, ГРС “Дівички”)