## 09-7
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 5
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
( ГРС Сквира, ГРС Антонів, ГРС Єрчики, ГРС Шамраївка, ГРС Володарка)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-05-01 |  |  |  | по | 2016-05-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-05-01 | [23 empty] | 20.138
2016-05-02 | [23 empty] | 23.008
2016-05-03 | [23 empty] | 25.078
2016-05-04 | 89.978 | 4.895 | 1.104 | 0.116 | 0.185 | 0.007 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.008 | 1.697 | 1.891 | 0.7493 | 34.3506 | 8228 | 38.1603 | 9114 | 48.3954 | -10.6833 | -9.7333 |  |  |  | 26.063
2016-05-05 | [18 empty] | -10.3 | -9.9 |  |  |  | 25.043
2016-05-06 | [18 empty] | -10.5 | -9.6 |  |  |  | 32.173
2016-05-07 | [23 empty] | 36.386
2016-05-08 | [23 empty] | 30.424
2016-05-09 | [23 empty] | 23.493
2016-05-10 | 89.9 | 4.944 | 1.092 | 0.119 | 0.186 | 0.009 | 0.049 | 0.04 | 0.033 | 0.009 | 1.684 | 1.937 | 0.7501 | 34.4527 | 8229 | 38.1624 | 9115 | 48.3724 | -10.8 | -9.4 |  |  |  | 24.378
2016-05-11 | [18 empty] | -11.3 | -8.7 |  |  |  | 21.707
2016-05-12 | [18 empty] | -9.1 | -8.1 |  |  |  | 23.229
2016-05-13 | [18 empty] | -9.2 | -7.9 |  |  |  | 21.459
2016-05-14 | [23 empty] | 25.167
2016-05-15 | [23 empty] | 27.905
2016-05-16 | 89.841 | 4.867 | 1.195 | 0.134 | 0.219 | 0.009 | 0.058 | 0.051 | 0.059 | 0.008 | 1.68 | 1.881 | 0.7522 | 34.593 | 8262 | 38.3152 | 9151 | 48.498 | -9.3 | -7.8 |  |  |  | 27.5
2016-05-17 | [18 empty] | -9.8 | -6.9 |  |  |  | 33.637
2016-05-18 | [18 empty] | -9.6 | -7.1 |  |  |  | 32.437
2016-05-19 | [18 empty] | -10.8 | -8.3 |  |  |  | 33.119
2016-05-20 | [18 empty] | -11.1 | -8.5 |  |  |  | 32.222
2016-05-21 | [23 empty] | 25.746
2016-05-22 | [23 empty] | 23.494
2016-05-23 | 89.925 | 4.899 | 1.134 | 0.119 | 0.19 | 0.007 | 0.048 | 0.041 | 0.03 | 0.009 | 1.694 | 1.907 | 0.7499 | 34.4653 | 8232 | 38.175 | 9118 | 48.3933 | -9.7 | -9.2 |  |  |  | 19.387
2016-05-24 | [18 empty] | -10.1 | -9.5 |  |  |  | 19.222
2016-05-25 | [18 empty] | -11.1 | -10.8 |  |  |  | 20.594
2016-05-26 | [18 empty] | -10.9 | -9.5 |  |  |  | 20.87
2016-05-27 | [18 empty] | -10.7 | -8.2 |  |  |  | 21.275
2016-05-28 | [23 empty] | 21.751
2016-05-29 | [23 empty] | 22.756
2016-05-30 | 89.931 | 4.894 | 1.15 | 0.116 | 0.192 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 0.024 | 0.009 | 1.686 | 1.91 | 0.7497 | 34.459 | 8230 | 38.1687 | 9116 | 48.3913 | -10.6 | -9.6 |  |  |  | 21.427
2016-05-31 | [18 empty] | -11.7 | -9.4 |  |  |  | 15.891
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 776.979
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.