## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого__Бібрським_ЛВУМГ___та прийнятого ______ПАТ "Львівгаз"___ ГРС _Дідушичі_____________
з газопроводу _Івацевичі - Долина ІІ н.___________ _з 01.05.2016р. по _ 31.05.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-05-04 | 90.192 | 4.709 | 1.11 | 0.126 | 0.19 | 0.002 | 0.053 | 0.04 | 0.055 | 0.006 | 1.576 | 1.941 | 0.7488 | 34.48 | 8235 | 38.17 | 9118 | 48.41 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-05-10 | 90.185 | 4.718 | 1.11 | 0.127 | 0.191 | 0.002 | 0.053 | 0.04 | 0.054 | 0.006 | 1.572 | 1.942 | 0.7489 | 34.48 | 8235 | 38.18 | 9118 | 48.41 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-05-17 | 90.198 | 4.711 | 1.112 | 0.128 | 0.197 | 0.002 | 0.051 | 0.041 | 0.058 | 0.007 | 1.595 | 1.9 | 0.7487 | 34.49 | 8239 | 38.19 | 9122 | 48.44 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 100 | ОК
2016-05-24 | 90.311 | 4.672 | 1.096 | 0.127 | 0.196 | 0.002 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.007 | 1.585 | 1.874 | 0.7473 | 34.46 | 8231 | 38.16 | 9113 | 48.44 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003