## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого Червоноградською АГНКС
з газопроводу Дашава-Мінськ за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-05-05 | 93.141 | 3.56 | 0.909 | 0.122 | 0.147 | 0.003 | 0.047 | 0.03 | 0.005 | 0.006 | 1.075 | 0.955 | 0.7231 | 34.45 | 8228 | 38.16 | 9115 | 49.26 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-05-12 | 95.776 | 2.194 | 0.687 | 0.112 | 0.109 | 0.001 | 0.031 | 0.019 | 0.003 | 0.008 | 0.811 | 0.249 | 0.7013 | 34.23 | 8176 | 37.94 | 9062 | 49.72 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-05-18 | 89.54 | 5.006 | 1.251 | 0.135 | 0.224 | 0.005 | 0.074 | 0.053 | 0.05 | 0.006 | 1.68 | 1.976 | 0.7546 | 34.65 | 8275 | 38.35 | 9160 | 48.45 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-05-25 | 89.842 | 4.93 | 1.098 | 0.117 | 0.183 | 0.008 | 0.059 | 0.043 | 0.03 | 0.008 | 1.701 | 1.981 | 0.7504 | 34.44 | 8227 | 38.13 | 9108 | 48.31 | [5 empty] | 100 | ОК
0
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата