## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на вузлі обліку газу ( газ на с.Піски) ЦЕХ №3
з газопроводу _______ (ШПК+ШДК+ЄДК) ____________________за період з ___01.05.2016 року_______ по _______31.05.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | 90.544 | 4.676 | 1.046 | 0.114 | 0.183 | 0.004 | 0.049 | 0.04 | 0.067 | 0.008 | 1.821 | 1.448 | 0.743 | 34.5 | 8241 | 38.23 | 9129 | 48.67 | -7.8 | -8.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
5 | [18 empty] | -8.8 | -8.5 |  |  |  |  | 0
6 | [18 empty] | -8.6 | -8 |  |  |  |  | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
10 | 90.447 | 4.73 | 1.102 | 0.12 | 0.192 | 0.004 | 0.05 | 0.042 | 0.066 | 0.009 | 1.86 | 1.378 | 0.744 | 34.57 | 8258 | 38.3 | 9147 | 48.74 | -7.4 | -9.3 |  |  |  |  | 100
11 | [18 empty] | -5.9 | -7.3 | відсутні | < 0,2 | < 0,1 |  | 0
12 | [18 empty] | -6.2 | -7.9 |  |  |  |  | 0
13 | [18 empty] | -6.5 | -6.9 |  |  |  |  | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | 90.403 | 4.657 | 1.114 | 0.123 | 0.204 | 0.004 | 0.054 | 0.047 | 0.077 | 0.009 | 1.893 | 1.415 | 0.745 | 34.57 | 8257 | 38.3 | 9146 | 48.7 | -7.7 | -7.5 |  |  |  |  | 100 | ОК
17 | [18 empty] | -8.5 | -9 |  |  |  |  | 0
18 | [18 empty] | -8.8 | -10.3 |  |  |  |  | 0
19 | [18 empty] | -9.3 | -9.7 |  |  |  |  | 0
20 | [18 empty] | -11.7 | -11.5 |  |  |  |  | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | 90.48 | 4.652 | 1.074 | 0.115 | 0.185 | 0.004 | 0.049 | 0.044 | 0.065 | 0.01 | 1.88 | 1.442 | 0.744 | 34.5 | 8240 | 38.22 | 9127 | 48.64 | -9.9 | -9.7 |  |  |  |  | 100
24 | [18 empty] | -10.7 | -10.7 |  |  |  |  | 0
25 | [18 empty] | -11.2 | -10.9 |  |  |  |  | 0
26 | [18 empty] | -9.4 | -9.3 |  |  |  |  | 0
27 | [18 empty] | -9.8 | -9.4 |  |  |  |  | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | 90.516 | 4.598 | 1.071 | 0.115 | 0.186 | 0.004 | 0.051 | 0.042 | 0.074 | 0.009 | 1.911 | 1.423 | 0.744 | 34.49 | 8238 | 38.21 | 9125 | 48.63 | -8.4 | -7.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
31 | [18 empty] | -8.6 | -7.4 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 63.568
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.05.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 30.05.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003