## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Лубенським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз" на ГРС Вишневе
з газопроводу ____Гнідинці-Шебелинка-Полтава-Київ(ШПК) __________за період з ___01.05.2016 року_______ по _______31.05.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [24 empty] | 0
2 | 78.88 | 11.03 | 1.788 | 0.121 | 0.321 | 0 | 0.156 | 0.148 | 0.054 | 0.015 | 4.373 | 3.114 | 0.829 | 35.47 | 8466 | 39.2 | 9357 | 47.26 | -8.1 | -4.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | 79.563 | 10.503 | 1.983 | 0.137 | 0.339 | 0 | 0.162 | 0.156 | 0.052 | 0.015 | 3.828 | 3.262 | 0.828 | 35.6 | 8498 | 39.35 | 9391 | 47.46 | -9.3 | -6.1 | відсутн. | відсутн. | 3 |  | 100
10 | [24 empty] | 0
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 0
13 | [24 empty] | 0
14 | [24 empty] | 0
15 | [24 empty] | 0
16 | 79.379 | 9.572 | 3.707 | 0.282 | 0.587 | 0 | 0.072 | 0.063 | 0.025 | 0.007 | 3.178 | 3.173 | 0.84 | 36.58 | 8730 | 40.4 | 9643 | 48.38 | -11.5 | -8 |  |  |  |  | 100.045
17 | [24 empty] | 0
18 | [24 empty] | 0
19 | [24 empty] | 0
20 | [24 empty] | 0
21 | [24 empty] | 0
22 | [24 empty] | 0
23 | 78.115 | 10.312 | 4.03 | 0.268 | 0.498 | 0 | 0.041 | 0.03 | 0.009 | 0.009 | 3.825 | 2.863 | 0.844 | 36.67 | 8752 | 40.5 | 9665 | 48.38 | -10.8 | -6.8 |  |  |  |  | 100
24 | [24 empty] | 0
25 | [24 empty] | 0
26 | [24 empty] | 0
27 | [24 empty] | 0
28 | [24 empty] | 0
29 | [24 empty] | 0
30 | 81.018 | 9.524 | 1.727 | 0.15 | 0.468 | 0 | 0.172 | 0.146 | 0.054 | 0.011 | 3.569 | 3.161 | 0.819 | 35.45 | 8461 | 39.19 | 9354 | 47.52 | -9.6 | -6.1 |  |  |  |  | 100 | ОК
31 | [24 empty] | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 19.085
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 31.05.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 31.05.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003