## ПАТ "Полтавагаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-3
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Полтава -1, ГРС Стасі, ГРС Бричківка, ГРС Мачухи, ГРС Нові Санжари,
по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за травень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % об. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
04 | 88.913 | 5.643 | 2.088 | 0.188 | 0.368 | 0.003 | 0.056 | 0.048 | 0.048 | 0 | 1.141 | 1.504 | 0,7629 | 35,71 | 8 530 | 39,53 | 9 440 | 49,67 | 11 862 | -5,9
11 | 90.084 | 4,9630 | 1.727 | 0,1600 | 0.311 | 0.004 | 0.051 | 0.042 | 0.048 | 0 | 0.883 | 1.727 | 0,7541 | 35,28 | 8 426 | 39,06 | 9 329 | 49,37 | 11 790 | -4,1
18 | 90.594 | 4.774 | 1.578 | 0.148 | 0.296 | 0.004 | 0.057 | 0.048 | 0.059 | 0 | 0.792 | 1.65 | 0,7501 | 35,21 | 8 410 | 39,00 | 9 313 | 49,41 | 11 801 | -6,0
25 | 90.342 | 4.931 | 1.65 | 0.149 | 0.286 | 0.003 | 0.047 | 0.04 | 0.036 | 0 | 0.833 | 1.683 | 0,7512 | 35,21 | 8 410 | 39,00 | 9 312 | 49,38 | 11 793 | -6,5 | 0.01 | 0.01 | 0
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В. М. | [7 empty] | 01.06.2016р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 01.06.2016р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата