## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ______________ дійсне до _________________ р. |  |  | № 100-359/2015 |  | дійсне до 20.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС Комсомольське
з газопроводу ШБКБ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | 91.7517 | 3.727 | 0.9907 | 0.1232 | 0.2012 | 0.0094 | 0.0569 | 0.0462 | 0.1696 | 0.0083 | 1.9852 | 0.9306 | 0.7358 | 34.53 | 8248 | 38.25 | 9137 | 48.94 | -8.8 | -1.6 |  |  |  | 100 | ОК
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | 92.0947 | 3.864 | 0.9791 | 0.1269 | 0.2184 | 0.0092 | 0.0686 | 0.0601 | 0.3115 | 0.0065 | 1.6724 | 0.5885 | 0.7361 | 35.01 | 8361 | 38.77 | 9261 | 49.6 | -8.5 | -1.3 | відсутні | <0,0002 | 0.0007 | 99.9999
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 91.6383 | 3.6771 | 1.0205 | 0.1331 | 0.2314 | 0.0075 | 0.0685 | 0.0592 | 0.2115 | 0.0098 | 1.9816 | 0.9616 | 0.7387 | 34.63 | 8271 | 38.34 | 9158 | 48.96 | -9.1 | -2 |  |  |  | 100.0001
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 90.2878 | 3.137 | 1.1529 | 0.1564 | 0.289 | 0.0035 | 0.0847 | 0.0793 | 0.1843 | 0.0153 | 2.6885 | 1.9213 | 0.7532 | 34.06 | 8135 | 37.71 | 9007 | 47.69 | -8.4 | -1.4 | відсутні | <0,0002 | 0.0011 | 100 | ОК
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | 90.8593 | 3.3811 | 1.0871 | 0.1441 | 0.2588 | 0.0056 | 0.077 | 0.07 | 0.2188 | 0.0118 | 2.3848 | 1.5016 | 0.7474 | 34.33 | 8199 | 38.01 | 9078 | 48.25 | -8.9 | -1.9 |  |  |  | 100 | ОК
31 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського ПМ Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Харківським ЛВУМГ по ГРС Комсомольське
з газопроводу ШБКБ за період з 01.05.2016 по 31.05.2016
Обсяг газу, переданого за добу взятий з бази даних hostlib (дані з автоматичних обчислювачів витрати газу без урахування ВТВ).
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
| ГРС Комсомольське | Зміївськая ТЕС | ГРС Андріївка | ГРС Гракове | ГРС №2 м.Чугуїв
1 | 13195.17 | 303.78 | 7849.55 | 26772.81 | 14170.91 | [15 empty] | 62292.22 | 35.03 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 11840.76 | 0 | 7466.4 | 27007.95 | 14824.62 | [15 empty] | 61139.73 | 35.03
3 | 12298.06 | 0 | 8012.25 | 22093.48 | 14609.54 | [15 empty] | 57013.33 | 35.03
4 | 10866.55 | 0 | 7364.71 | 25903.82 | 13091.05 | [15 empty] | 57226.13 | 35.03
5 | 11099.89 | 0 | 7208.81 | 21188.47 | 12435.16 | [15 empty] | 51932.33 | 34.53
6 | 13659.8 | 0 | 7754.65 | 25170.13 | 15249.11 | [15 empty] | 61833.69 | 34.53
7 | 14546.92 | 0 | 8090.07 | 23563.76 | 15110.18 | [15 empty] | 61310.93 | 34.53
8 | 11370.2 | 0 | 4856.26 | 20922.63 | 11357.74 | [15 empty] | 48506.83 | 34.53
9 | 9718.68 | 0 | 4730.56 | 21493.45 | 10932.54 | [15 empty] | 46875.23 | 34.53
10 | 8418.54 | 0 | 4340.27 | 22418.04 | 9828.22 | [15 empty] | 45005.07 | 35.01
11 | 9269.57 | 0 | 5554.22 | 18310.21 | 9240.13 | [15 empty] | 42374.13 | 35.01
12 | 8157.39 | 0 | 4958.87 | 20031.99 | 8762.77 | [15 empty] | 41911.02 | 35.01 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
13 | 8903.83 | 0 | 4506.19 | 17709.26 | 8655.61 | [15 empty] | 39774.89 | 35.01
14 | 11723.11 | 0 | 6307.47 | 21521.59 | 12560.62 | [15 empty] | 52112.79 | 35.01
15 | 10284.13 | 0 | 6693.01 | 19284.82 | 11592.28 | [15 empty] | 47854.24 | 35.01
16 | 8839.91 | 0 | 4415.96 | 19200.08 | 9390.83 | [15 empty] | 41846.78 | 34.63
17 | 8788.53 | 0 | 4482.03 | 21074.74 | 8981.46 | [15 empty] | 43326.76 | 34.63
18 | 8606.9 | 0 | 4868.54 | 20238.63 | 10407.91 | [15 empty] | 44121.98 | 34.63
19 | 9864.46 | 0 | 4999.43 | 20811.52 | 11030.15 | [15 empty] | 46705.56 | 34.63
20 | 11068.22 | 0 | 6132.29 | 24394.76 | 11687.17 | [15 empty] | 53282.44 | 34.63
21 | 12385.27 | 0 | 6659.9 | 24924.72 | 14590.67 | [15 empty] | 58560.56 | 34.63
22 | 9844.15 | 0 | 6419.89 | 23102.84 | 11142.16 | [15 empty] | 50509.04 | 34.63
23 | 9291.3 | 0 | 3695.49 | 22596.01 | 10833.81 | [15 empty] | 46416.61 | 34.06
24 | 8243.32 | 0 | 4107.67 | 25277.11 | 10662.94 | [15 empty] | 48291.04 | 34.06
25 | 8124.74 | 0 | 3580.36 | 19475.05 | 10123 | [15 empty] | 41303.15 | 34.06
26 | 7735.4 | 0 | 4489.09 | 19121.37 | 9667.68 | [15 empty] | 41013.54 | 34.06
27 | 7743.08 | 0 | 3269.61 | 19089.5 | 9128.34 | [15 empty] | 39230.53 | 34.06
28 | 8350.16 | 15923.81 | 4267.69 | 19179.3 | 9411.24 | [15 empty] | 57132.2 | 34.06
29 | 8067.41 | 4802.22 | 5456.36 | 18095.39 | 10466.06 | [15 empty] | 46887.44 | 34.06
30 | 7667.49 | 0 | 4072.34 | 18910.65 | 9472.43 | [15 empty] | 40122.91 | 34.33
31 | 7601.16 | 634.59 | 4710.59 | 18602.36 | 9665.84 | [15 empty] | 41214.54 | 34.33
Загальний обсяг газу, м3 | 307574.1 | 21664.4 | 171320.53 | 667486.44 | 349082.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517127.64 | 34.6058 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2016-06-01
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата