## Лист1
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» | [14 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [14 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [14 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Барським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Боднарівка, Зіньків
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за період з 01.05.2016р. по 31.05.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, % об. | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
4 | 95,128 | 2,790 | 0,891 | 0,145 | 0,141 | 0,003 | 0,026 | 0,018 | 0,021 | 0,011 | 0,613 | 0,218 | 0,7073 | 34,63 | 8270 | 38,39 | 9167 | 50,10 | 11964 | -20,6
5 | 95,069 | 2,809 | 0,893 | 0,145 | 0,141 | 0,003 | 0,030 | 0,022 | 0,020 | 0,014 | 0,640 | 0,217 | 0,7078 | 34,63 | 8271 | 38,40 | 9169 | 50,09 | 11961 | -21,2
6 | 95,259 | 2,722 | 0,855 | 0,137 | 0,137 | 0,003 | 0,026 | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,601 | 0,211 | 0,7061 | 34,59 | 8261 | 38,35 | 9158 | 50,09 | 11960 | -21,3
10 | 95,974 | 2,921 | 0,960 | 0,154 | 0,155 | 0,002 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,519 | 0,237 | 0,7092 | 34,75 | 8300 | 38,52 | 9199 | 50,21 | 11990 | -20,8
11 | 94,803 | 3,039 | 0,982 | 0,157 | 0,157 | 0,002 | 0,031 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,517 | 0,265 | 0,7106 | 34,79 | 8308 | 38,56 | 9208 | 50,21 | 11989 | -20,7
12 | 94,863 | 3,051 | 0,965 | 0,154 | 0,150 | 0,002 | 0,028 | 0,020 | 0,018 | 0,016 | 0,470 | 0,254 | 0,7098 | 34,78 | 8308 | 38,56 | 9208 | 50,23 | 11996 | -20,6
13 | 94,679 | 3,205 | 1,012 | 0,160 | 0,156 | 0,002 | 0,034 | 0,022 | 0,019 | 0,009 | 0,421 | 0,287 | 0,7116 | 34,88 | 8329 | 38,66 | 9231 | 50,29 | 12010 | -21,6
16 | 95,029 | 2,915 | 0,914 | 0,145 | 0,139 | 0,001 | 0,030 | 0,019 | 0,016 | 0,008 | 0,563 | 0,222 | 0,7080 | 34,68 | 8284 | 38,45 | 9183 | 50,15 | 11977 | -21,7
17 | 94,830 | 3,002 | 0,951 | 0,151 | 0,145 | 0,000 | 0,027 | 0,019 | 0,019 | 0,012 | 0,616 | 0,232 | 0,7096 | 34,71 | 8291 | 38,48 | 9190 | 50,13 | 11973 | -20,3
18 | 94,925 | 2,967 | 0,932 | 0,146 | 0,139 | 0,000 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,585 | 0,230 | 0,7088 | 34,69 | 8286 | 38,46 | 9185 | 50,14 | 11974 | -20,7
19 | 94,951 | 2,930 | 0,938 | 0,146 | 0,140 | 0,002 | 0,027 | 0,019 | 0,018 | 0,011 | 0,596 | 0,227 | 0,7087 | 34,69 | 8285 | 38,46 | 9184 | 50,14 | 11973 | -20,7
20 | 95,014 | 2,919 | 0,918 | 0,144 | 0,136 | 0,000 | 0,026 | 0,019 | 0,017 | 0,012 | 0,574 | 0,224 | 0,7081 | 34,68 | 8282 | 38,44 | 9181 | 50,14 | 11974 | -19,7
23 | 95,015 | 2,870 | 0,916 | 0,145 | 0,138 | 0,000 | 0,028 | 0,022 | 0,019 | 0,013 | 0,602 | 0,226 | 0,7082 | 34,66 | 8279 | 38,43 | 9177 | 50,12 | 11969 | -20,9
24 | 95,277 | 2,753 | 0,864 | 0,139 | 0,133 | 0,000 | 0,028 | 0,018 | 0,017 | 0,004 | 0,557 | 0,212 | 0,7061 | 34,61 | 8267 | 38,38 | 9164 | 50,12 | 11970 | -20,9
25 | 95,040 | 2,885 | 0,901 | 0,142 | 0,136 | 0,003 | 0,027 | 0,020 | 0,019 | 0,006 | 0,596 | 0,229 | 0,7079 | 34,66 | 8277 | 38,42 | 9175 | 50,12 | 11969 | -20,4
26 | 95,068 | 2,887 | 0,902 | 0,144 | 0,138 | 0,002 | 0,026 | 0,019 | 0,019 | 0,005 | 0,567 | 0,225 | 0,7077 | 34,67 | 8281 | 38,44 | 9179 | 50,14 | 11975 | -20,5 | відсутн | відсутн | відсутн
27 | 94,931 | 3,016 | 0,959 | 0,153 | 0,145 | 0,000 | 0,027 | 0,020 | 0,021 | 0,003 | 0,496 | 0,229 | 0,7092 | 34,77 | 8305 | 38,55 | 9205 | 50,23 | 11997 | -20,9
30 | 94,919 | 3,031 | 0,981 | 0,157 | 0,149 | 0,000 | 0,032 | 0,024 | 0,019 | 0,003 | 0,435 | 0,252 | 0,7097 | 34,82 | 8315 | 38,60 | 9217 | 50,28 | 12008 | -20,6
31 | 94,551 | 3,087 | 0,988 | 0,155 | 0,151 | 0,000 | 0,030 | 0,022 | 0,022 | 0,008 | 0,719 | 0,269 | 0,7118 | 34,73 | 8296 | 38,50 | 9196 | 50,09 | 11962 | -20,2
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [9 empty] | Начальник лабораторії | [6 empty] | О.І.Тарапата
[11 empty] | Дата видачі паспорту |  |  | 31.05.2016