## 01-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 6
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ"
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Подорожнє,ГРС Жданівка, ГРС Липятин, ГРС Калинівка, ГРС Корделівка,ГРС Люленці, ГРС Радівка, ГРС Хомутенці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Комсомольск, ГРС Перемога, ГРС Тернівка, ГРС Турбів )
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-06-01 |  |  |  | по | 2016-06-30
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, г/м3 | масова конц. мерка-птанової сірки, г/м3 | масова конц. сірководню, г/м3 | обсяг газу за добу, тис.м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), ккал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), ккал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-06-01 | [18 empty] | -11.8 | -9.9 |  |  |  | 364.04
2016-06-02 | [18 empty] | -11.8 | -10.7 |  |  |  | 387.154
2016-06-03 | [18 empty] | -11.6 | -10.8 |  |  |  | 381.112
2016-06-04 | [23 empty] | 368.313
2016-06-05 | [23 empty] | 356.424
2016-06-06 | 89.902 | 4.929 | 1.154 | 0.12 | 0.195 | 0.004 | 0.047 | 0.037 | 0.034 | 0.01 | 1.686 | 1.882 | 0.7501 | 34.4967 | 8239 | 38.2106 | 9126 | 48.431 | -9.7 | -8.1 |  |  |  | 408.146
2016-06-07 | [18 empty] | -9.3 | -8 |  |  |  | 415.719
2016-06-08 | [18 empty] | -9.1 | -7.7 |  |  |  | 396.489
2016-06-09 | [18 empty] | -9 | -6.9 |  |  |  | 378.76
2016-06-10 | [18 empty] | -9.2 | -7.7 |  |  |  | 369.324
2016-06-11 | [23 empty] | 379.065
2016-06-12 | [23 empty] | 372.019
2016-06-13 | 89.935 | 4.899 | 1.123 | 0.115 | 0.186 | 0.003 | 0.045 | 0.036 | 0.032 | 0.01 | 1.709 | 1.91 | 0.7495 | 34.436 | 8225 | 38.1457 | 9111 | 48.3682 | -10.3 | -7.5 |  |  |  | 397.849
2016-06-14 | [18 empty] | -10 | -7.5 |  |  |  | 391.265
2016-06-15 | [18 empty] | -9.5 | -7 |  |  |  | 399.295
2016-06-16 | [18 empty] | -10.1 | -7.5 |  |  |  | 376.556
2016-06-17 | [18 empty] | -9.3 | -7.2 |  |  |  | 368.561
2016-06-18 | [23 empty] | 371.97
2016-06-19 | [23 empty] | 309.262
2016-06-20 | [23 empty] | 338.706
2016-06-21 | [18 empty] | -9 | -7.3 |  |  |  | 339.368
2016-06-22 | 89.993 | 4.856 | 1.146 | 0.121 | 0.193 | 0.004 | 0.049 | 0.038 | 0.03 | 0.01 | 1.624 | 1.94 | 0.7498 | 34.4716 | 8233 | 38.1813 | 9119 | 48.4038 | -9 | -7.1 | відс. | <0,006 | <0,02 | 343.915
2016-06-23 | [18 empty] | -8.7 | -6.8 |  |  |  | 344.113
2016-06-24 | [18 empty] | -8.7 | -6.9 |  |  |  | 331.383
2016-06-25 | [23 empty] | 320.766
2016-06-26 | [23 empty] | 304.04
2016-06-27 | [23 empty] | 316.436
2016-06-28 | [23 empty] | 333.741
2016-06-29 | [18 empty] | -8.5 | -6.9 |  |  |  | 363.044
2016-06-30 | 89.74 | 4.971 | 1.244 | 0.13 | 0.21 | 0.004 | 0.052 | 0.042 | 0.037 | 0.01 | 1.662 | 1.902 | 0.7519 | 34.5888 | 8261 | 38.3069 | 9149 | 48.4855 | -8.1 | -6 |  |  |  | 362.321
Oбсяг газу за місяць, тис.м3 | [22 empty] | 10889.156
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
Завідувач ВХАЛ | [13 empty] | Савченко О.М.