## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 дійсне до 03.12.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Ковельським проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз" по газопроводу Турійськ-Рівне від ГРС: Прилуцьке ( нитка м. Луцьк, нитка м. Ківерці ), Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Селець за червень 2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Об'єм газу за місяць, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-06-02 | 92.176 | 3.900 | 0.982 | 0.124 | 0.162 | 0.003 | 0.041 | 0.031 | 0.030 | 0.006 | 1.285 | 1.260 | 0.7314 | 34.45 | 8227 | 38.15 | 9112 | 48.96 | 6.0-
2016-06-07 | 91.760 | 4.091 | 1.077 | 0.133 | 0.181 | 0.002 | 0.043 | 0.034 | 0.028 | 0.004 | 1.291 | 1.356 | 0.7353 | 34.53 | 8249 | 38.25 | 9135 | 48.95 | 5.6-
2016-06-14 | 92.270 | 3.870 | 1.034 | 0.130 | 0.172 | 0.002 | 0.038 | 0.030 | 0.022 | 0.005 | 1.212 | 1.215 | 0.7309 | 34.50 | 8241 | 38.21 | 9127 | 49.05 | 5.9-
2016-06-23 | 91.997 | 3.971 | 1.051 | 0.131 | 0.180 | 0.002 | 0.041 | 0.033 | 0.035 | 0.004 | 1.267 | 1.288 | 0.7335 | 34.52 | 8246 | 38.24 | 9132 | 48.99 | 5.1- |  | не виявл. | не виявл. | не виявл.
2016-06-30 | 91.471 | 4.174 | 1.071 | 0.129 | 0.183 | 0.002 | 0.044 | 0.036 | 0.053 | 0.005 | 1.381 | 1.451 | 0.7381 | 34.53 | 8246 | 38.23 | 9132 | 48.84 | 4.5-
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Горобець М. П.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата