## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 92.4846 | 4.0552 | 1.0099 | 0.132 | 0.221 | 0.0055 | 0.0753 | 0.0603 | 0.1167 | 0.0085 | 1.5229 | 0.3081 | 0.7306 | 34.97 | 8353 | 38.72 | 9249 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
7 | 92.4679 | 4.1147 | 1.0042 | 0.1269 | 0.21 | 0.0193 | 0.0562 | 0.045 | 0.0784 | 0.0083 | 1.5808 | 0.2883 | 0.7312 | 34.89 | 8333 | 38.63 | 9227 | 49.74 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
8 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
14 | 92.5312 | 4.0812 | 0.9801 | 0.1266 | 0.2067 | 0.0195 | 0.0613 | 0.0515 | 0.1178 | 0.0096 | 1.5465 | 0.268 | 0.7309 | 34.94 | 8346 | 38.69 | 9242 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
22 | 92.4493 | 4.0984 | 0.987 | 0.1258 | 0.2105 | 0.0186 | 0.0611 | 0.0503 | 0.1042 | 0.0086 | 1.5809 | 0.3053 | 0.7315 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9233 | 49.75 | -9.5 | -8.2 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Красноармійськ
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Красноармійськ
1 | 48557.93 | [19 empty] | 48557.93 | 34.97 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 48868.46 | [19 empty] | 48868.46 | 34.97
3 | 47776.63 | [19 empty] | 47776.63 | 34.97
4 | 48622.35 | [19 empty] | 48622.35 | 34.97
5 | 46220.05 | [19 empty] | 46220.05 | 34.97
6 | 49904.08 | [19 empty] | 49904.08 | 34.97
7 | 50973.75 | [19 empty] | 50973.75 | 34.89
8 | 50703.25 | [19 empty] | 50703.25 | 34.89
9 | 52047.58 | [19 empty] | 52047.58 | 34.89
10 | 49540.62 | [19 empty] | 49540.62 | 34.89
11 | 49288.06 | [19 empty] | 49288.06 | 34.89
12 | 48105.46 | [19 empty] | 48105.46 | 34.89
13 | 48496.62 | [19 empty] | 48496.62 | 34.89
14 | 47484.27 | [19 empty] | 47484.27 | 34.94
15 | 43271.11 | [19 empty] | 43271.11 | 34.94
16 | 46537.71 | [19 empty] | 46537.71 | 34.94
17 | 46792.3 | [19 empty] | 46792.3 | 34.94
18 | 47517.43 | [19 empty] | 47517.43 | 34.94
19 | 43161.32 | [19 empty] | 43161.32 | 34.94
20 | 46428.06 | [19 empty] | 46428.06 | 34.94
21 | 46828.82 | [19 empty] | 46828.82 | 34.94
22 | 44812.41 | [19 empty] | 44812.41 | 34.91
23 | 47231.14 | [19 empty] | 47231.14 | 34.91
24 | 46390.36 | [19 empty] | 46390.36 | 34.91
25 | 46928.12 | [19 empty] | 46928.12 | 34.91
26 | 43520.06 | [19 empty] | 43520.06 | 34.91
27 | 45269.43 | [19 empty] | 45269.43 | 34.91
28 | 44836.48 | [19 empty] | 44836.48 | 34.91
29 | 44893.02 | [19 empty] | 44893.02 | 34.91
30 | 45701.12 | [19 empty] | 45701.12 | 34.91
Загальний обсяг газу, м3 | 1416708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416708 | 34.9251 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Krasnoarme (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 48557.93 | 381.716 | 3.39 | 8.12 | 0.7306
2 | 48868.46 | 370.476 | 3.37 | 7.98 | 0.7307
3 | 47776.63 | 354.706 | 3.34 | 8.85 | 0.731 | B
4 | 48622.35 | 371.57 | 3.33 | 8.24 | 0.7312
5 | 46220.05 | 342.659 | 3.32 | 10.3 | 0.731 | A
6 | 49904.08 | 391.234 | 3.35 | 8.2 | 0.7311 | A
7 | 50973.75 | 396.761 | 3.37 | 6.64 | 0.7312 | A
8 | 50703.25 | 395.329 | 3.4 | 6.69 | 0.7312
9 | 52047.58 | 409.298 | 3.41 | 7.82 | 0.7314 | B
10 | 49540.62 | 378.363 | 3.41 | 9.52 | 0.7315
11 | 49288.06 | 379.273 | 3.41 | 11.35 | 0.7312
12 | 48105.46 | 366.645 | 3.38 | 10.12 | 0.7311
13 | 48496.62 | 367.254 | 3.39 | 9.59 | 0.7309 | A
14 | 47484.27 | 366,558* | 3,39* | 11,51* | 0,7309* | A C
15 | 43271.11 | 295.674 | 3.4 | 13.31 | 0.7313 | B
16 | 46537.71 | 340.774 | 3.41 | 12.71 | 0.7308
17 | 46792.3 | 341.606 | 3.41 | 13.9 | 0.7312
18 | 47517.43 | 358.145 | 3.42 | 14.86 | 0.7312
19 | 43161.32 | 294.871 | 3.43 | 16.79 | 0.7311
20 | 46428.06 | 343.771 | 3.41 | 16.19 | 0.7316
21 | 46828.82 | 345.401 | 3.42 | 16.16 | 0.7314
22 | 44812.41 | 316.349 | 3.44 | 17.15 | 0.7315
23 | 47231.14 | 348.144 | 3.42 | 14.73 | 0.7313
24 | 46390.36 | 338.623 | 3.43 | 13.76 | 0.7313 | B
25 | 46928.12 | 343.41 | 3.44 | 13.17 | 0.7312
26 | 43520.06 | 297.664 | 3.42 | 14.57 | 0.7313
27 | 45269.43 | 325.978 | 3.41 | 15.06 | 0.7313
28 | 44836.48 | 322.284 | 3.39 | 14.74 | 0.731 | A
29 | 44893.02 | 313.894 | 3.42 | 13.79 | 0.7311
30 | 45701.12 | 324.986 | 3.43 | 13.67 | 0.7316 | A
Итого | 1416707,98* | 381,716* | 3,39* | 8,12* | 0,7306* | ABC
Итого | 1647693.93 | 750.247 | 3.47 | 3.52 | 0.7304 | AB