## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Покровське
з газопроводу-відводу на ГРС 1,2 Вуглегірської ДРЕС за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 92.4846 | 4.0552 | 1.0099 | 0.132 | 0.221 | 0.0055 | 0.0753 | 0.0603 | 0.1167 | 0.0085 | 1.5229 | 0.3081 | 0.7313 | 34.97 | 8353 | 38.72 | 9249 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
7 | 92.4679 | 4.1147 | 1.0042 | 0.1269 | 0.21 | 0.0193 | 0.0562 | 0.045 | 0.0784 | 0.0083 | 1.5808 | 0.2883 | 0.7316 | 34.89 | 8333 | 38.63 | 9227 | 49.74 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
8 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
14 | 92.5312 | 4.0812 | 0.9801 | 0.1266 | 0.2067 | 0.0195 | 0.0613 | 0.0515 | 0.1178 | 0.0096 | 1.5465 | 0.268 | 0.7313 | 34.94 | 8346 | 38.69 | 9242 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.7323 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
22 | 92.4493 | 4.0984 | 0.987 | 0.1258 | 0.2105 | 0.0186 | 0.0611 | 0.0503 | 0.1042 | 0.0086 | 1.5809 | 0.3053 | 0.7319 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9233 | 49.75 | -9.5 | -8.2 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7318 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7318 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7321 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7322 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Покровське
з газопроводу-відводу на ГРС 1,2 Вуглегірської ДРЕС за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Покровське
1 | 683.34 | [19 empty] | 683.34 | 34.97 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 568.32 | [19 empty] | 568.32 | 34.97
3 | 521.72 | [19 empty] | 521.72 | 34.97
4 | 498.15 | [19 empty] | 498.15 | 34.97
5 | 518.12 | [19 empty] | 518.12 | 34.97
6 | 546.02 | [19 empty] | 546.02 | 34.97
7 | 567.72 | [19 empty] | 567.72 | 34.89
8 | 691.57 | [19 empty] | 691.57 | 34.89
9 | 630.61 | [19 empty] | 630.61 | 34.89
10 | 567.71 | [19 empty] | 567.71 | 34.89
11 | 566.53 | [19 empty] | 566.53 | 34.89
12 | 584.59 | [19 empty] | 584.59 | 34.89
13 | 530.79 | [19 empty] | 530.79 | 34.89
14 | 470.66 | [19 empty] | 470.66 | 34.94
15 | 467.25 | [19 empty] | 467.25 | 34.94
16 | 478.96 | [19 empty] | 478.96 | 34.94
17 | 457.09 | [19 empty] | 457.09 | 34.94
18 | 459.49 | [19 empty] | 459.49 | 34.94
19 | 426.35 | [19 empty] | 426.35 | 34.94
20 | 440.92 | [19 empty] | 440.92 | 34.94
21 | 437.35 | [19 empty] | 437.35 | 34.94
22 | 430.61 | [19 empty] | 430.61 | 34.91
23 | 468.59 | [19 empty] | 468.59 | 34.91
24 | 446.52 | [19 empty] | 446.52 | 34.91
25 | 463.53 | [19 empty] | 463.53 | 34.91
26 | 434.25 | [19 empty] | 434.25 | 34.91
27 | 421.02 | [19 empty] | 421.02 | 34.91
28 | 441.69 | [19 empty] | 441.69 | 34.91
29 | 462.39 | [19 empty] | 462.39 | 34.91
30 | 462.33 | [19 empty] | 462.33 | 34.91
Загальний обсяг газу, м3 | 15144.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15144.19 | 34.925 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Покровское село (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 683.34 | 338.1 | 2.05 | 14.19 | 0.7313
2 | 568.32 | 286.6 | 2.04 | 17.38 | 0.7315 | A
3 | 521.72 | 267.9 | 2.03 | 20.83 | 0.7316 | AB
4 | 498.15 | 256.6 | 2.02 | 20.01 | 0.7311 | A
5 | 518.12 | 271.8 | 2 | 22.9 | 0.7312 | A
6 | 546.02 | 274.8 | 2.04 | 17.1 | 0.7315 | A
7 | 567.72 | 280.2 | 2.06 | 14.34 | 0.7317 | A
8 | 691.57 | 342.8 | 2.05 | 14.8 | 0.7317
9 | 630.61 | 317.5 | 2.03 | 16.85 | 0.7317 | B
10 | 567.71 | 289.2 | 2.03 | 18.69 | 0.7315 | A
11 | 566.53 | 292 | 2.02 | 20.57 | 0.7314 | A
12 | 584.59 | 298.4 | 2.02 | 18.83 | 0.7312 | A
13 | 530.79 | 272.2 | 2.03 | 19.94 | 0.7316 | A
14 | 470.66 | 245.7 | 2.01 | 22.9 | 0.7313 | A
15 | 467.25 | 246.7 | 2 | 23.92 | 0.7314 | AB
16 | 478.96 | 249.3 | 2.02 | 23.24 | 0.7314 | A
17 | 457.09 | 240.7 | 2.02 | 25.82 | 0.7313 | A
18 | 459.49 | 243.2 | 2.02 | 27.61 | 0.7317 | A
19 | 426.35 | 228.5 | 2 | 29.63 | 0.7323 | A
20 | 440.92 | 232.6 | 2.03 | 28.21 | 0.7322 | A
21 | 437.35 | 228.8 | 2.04 | 27.75 | 0.7317 | A
22 | 430.61 | 227 | 2.04 | 29.18 | 0.7318 | A
23 | 468.59 | 242.9 | 2.05 | 26.84 | 0.7317 | A
24 | 446.52 | 230.4 | 2.06 | 26 | 0.7318 | AB
25 | 463.53 | 241.7 | 2.04 | 26.9 | 0.7316 | A
26 | 434.25 | 229.9 | 2.03 | 28.83 | 0.7316 | A
27 | 421.02 | 225.9 | 2.01 | 30.29 | 0.7318 | A
28 | 441.69 | 232.7 | 2.03 | 27.2 | 0.7321 | A
29 | 462.39 | 235.7 | 2.06 | 23.34 | 0.7322 | A
30 | 462.33 | 237 | 2.06 | 24.62 | 0.7316 | A
Итого | 15144.19 | 7806.6 | 2.03 | 22.96 | 0.7316 | AB
Итого | 25581.62 | 12700.4 | 2.05 | 16.77 | AB