## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Дружківка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | 92.4846 | 4.0552 | 1.0099 | 0.132 | 0.221 | 0.0055 | 0.0753 | 0.0603 | 0.1167 | 0.0085 | 1.5229 | 0.3081 | 0.7309 | 34.97 | 8353 | 38.72 | 9249 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7306 | [10 empty] | 0
7 | 92.4679 | 4.1147 | 1.0042 | 0.1269 | 0.21 | 0.0193 | 0.0562 | 0.045 | 0.0784 | 0.0083 | 1.5808 | 0.2883 | 0.7311 | 34.89 | 8333 | 38.63 | 9227 | 49.74 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100 | ОК
8 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0.7309 | [10 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
14 | 92.5312 | 4.0812 | 0.9801 | 0.1266 | 0.2067 | 0.0195 | 0.0613 | 0.0515 | 0.1178 | 0.0096 | 1.5465 | 0.268 | 0.7306 | 34.94 | 8346 | 38.69 | 9242 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
15 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7307 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0.731 | [10 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7308 | [10 empty] | 0
22 | 92.4493 | 4.0984 | 0.987 | 0.1258 | 0.2105 | 0.0186 | 0.0611 | 0.0503 | 0.1042 | 0.0086 | 1.5809 | 0.3053 | 0.7307 | 34.91 | 8338 | 38.66 | 9233 | 49.75 | -9.5 | -8.2 |  |  |  | 100 | ОК
23 | [12 empty] | 0.7304 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0.7302 | [10 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0.7303 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7304 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7311 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7312 | [10 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7305 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Донецькоблгаз" по ГРС м.Дружківка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС Дружківка
1 | 30243.43 | [19 empty] | 30243.43 | 34.97 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 27808.13 | [19 empty] | 27808.13 | 34.97
3 | 26792 | [19 empty] | 26792 | 34.97
4 | 24727.05 | [19 empty] | 24727.05 | 34.97
5 | 25945.13 | [19 empty] | 25945.13 | 34.97
6 | 32139.74 | [19 empty] | 32139.74 | 34.97
7 | 33971.99 | [19 empty] | 33971.99 | 34.89
8 | 35443.06 | [19 empty] | 35443.06 | 34.89
9 | 33067.35 | [19 empty] | 33067.35 | 34.89
10 | 30837.88 | [19 empty] | 30837.88 | 34.89
11 | 27354.86 | [19 empty] | 27354.86 | 34.89
12 | 29601.17 | [19 empty] | 29601.17 | 34.89
13 | 34605.35 | [19 empty] | 34605.35 | 34.89
14 | 32080.41 | [19 empty] | 32080.41 | 34.94
15 | 27743.22 | [19 empty] | 27743.22 | 34.94
16 | 28747.84 | [19 empty] | 28747.84 | 34.94
17 | 26174.13 | [19 empty] | 26174.13 | 34.94
18 | 22584.95 | [19 empty] | 22584.95 | 34.94
19 | 19903.29 | [19 empty] | 19903.29 | 34.94
20 | 22118.72 | [19 empty] | 22118.72 | 34.94
21 | 26906.63 | [19 empty] | 26906.63 | 34.94
22 | 24874.9 | [19 empty] | 24874.9 | 34.91
23 | 23766.2 | [19 empty] | 23766.2 | 34.91
24 | 24871.33 | [19 empty] | 24871.33 | 34.91
25 | 21831.95 | [19 empty] | 21831.95 | 34.91
26 | 20553.99 | [19 empty] | 20553.99 | 34.91
27 | 19650.78 | [19 empty] | 19650.78 | 34.91
28 | 21838.34 | [19 empty] | 21838.34 | 34.91
29 | 23763.18 | [19 empty] | 23763.18 | 34.91
30 | 23106.34 | [19 empty] | 23106.34 | 34.91
Загальний обсяг газу, м3 | 803053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803053.34 | 34.9246 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| В.о. начальника Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | В.В. Пархоменко
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Drugkovka (осн.) за 6/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 30243.43 | 84.116 | 2.96 | 10.65 | 0.7309
2 | 27808.13 | 73.155 | 2.95 | 13.63 | 0.7311
3 | 26792 | 68.638 | 2.95 | 15.8 | 0.731 | B
4 | 24727.05 | 62.373 | 2.95 | 15.31 | 0.7309 | A
5 | 25945.13 | 67.843 | 2.93 | 17.88 | 0.7311 | A
6 | 32139.74 | 97.814 | 2.93 | 12.98 | 0.7306
7 | 33971.99 | 104.143 | 2.95 | 11.29 | 0.7311
8 | 35443.06 | 116.83 | 2.96 | 10.66 | 0.7311
9 | 33067.35 | 98.722 | 2.99 | 11.9 | 0.7311 | B
10 | 30837.88 | 87.886 | 2.99 | 13.77 | 0.7313
11 | 27354.86 | 72.683 | 2.98 | 16.99 | 0.7313
12 | 29601.17 | 82.613 | 2.97 | 13.7 | 0.7309
13 | 34605.35 | 112.344 | 2.95 | 14.01 | 0.731
14 | 32080.41 | 98.095 | 2.94 | 16.43 | 0.7306
15 | 27743.22 | 75.996 | 2.94 | 19.15 | 0.7308 | AB
16 | 28747.84 | 78.631 | 2.97 | 18.74 | 0.7308
17 | 26174.13 | 65.939 | 2.97 | 21.35 | 0.7307 | A
18 | 22584.95 | 52.418 | 2.94 | 23.15 | 0.7308 | A
19 | 19903.29 | 39.834 | 2.98 | 25.6 | 0.731 | A
20 | 22118.72 | 48.769 | 2.98 | 25.01 | 0.7308 | A
21 | 26906.63 | 69.366 | 2.99 | 23.26 | 0.7308 | A
22 | 24874.9 | 59.879 | 2.99 | 24.44 | 0.7307 | A
23 | 23766.2 | 57.003 | 2.98 | 22.46 | 0.7304 | A
24 | 24871.33 | 59.093 | 2.95 | 21.04 | 0.7305 | B
25 | 21831.95 | 46.795 | 2.97 | 22 | 0.7305 | A
26 | 20553.99 | 40.773 | 2.98 | 23.82 | 0.7302 | A
27 | 19650.78 | 38.939 | 2.97 | 25.5 | 0.7303 | A
28 | 21838.34 | 46.676 | 2.96 | 21.71 | 0.7304 | A
29 | 23763.18 | 53.518 | 2.97 | 19.6 | 0.7311
30 | 23106.34 | 51.207 | 2.96 | 20.19 | 0.7312 | A
Итого | 803053.33 | 70.403 | 2.96 | 18.4 | 0.7308 | AB