## УПУ
ПАТ "Укртрансгаз"
філія УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацю № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз"
ГРС "Воловець", "Перечин", "В.Березний" газопроводу "УПУ" за період
з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | при 20 оС, 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), оС | Температура точка роси вуглеводнів, оС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Місячна витрата газу, тис.м3
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | Густина, кг/м3 | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Теплота згорання вища, МДж/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
07.06. | 94.462 | 3.246 | 1.038 | 0.167 | 0.162 | 0.003 | 0.032 | 0.023 | 0.023 | 0.003 | 0.571 | 0.257 | 0.011 | 0.002 | 0.713 | 34.88 | 38.66 | 50.24 | -20.4 |  | 0.0002 | 0.0002
14.06. | 94.008 | 3.554 | 1.127 | 0.176 | 0.168 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.023 | 0.002 | 0.597 | 0.274 | 0.011 | 0.002 | 0.7165 | 35.01 | 38.79 | 50.3 | -20.4 |  |  |  | 0
21.06. | 94.21 | 3.421 | 1.099 | 0.174 | 0.164 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.018 | 0.003 | 0.586 | 0.257 | 0.011 | 0.002 | 0.7148 | 34.95 | 38.73 | 50.28 | -21.2 |  | 0.0002 | 0.0002
28.06. | 94.179 | 3.263 | 1.207 | 0.2 | 0.196 | 0.003 | 0.038 | 0.027 | 0.024 | 0.001 | 0.574 | 0.275 | 0.011 | 0.002 | 0.7168 | 35.03 | 38.82 | 50.32 | -20.3 |  |  |  | 0
Середній розрахунок за місяць | 94.213 | 3.371 | 1.118 | 0.179 | 0.173 | 0.003 | 0.034 | 0.024 | 0.022 | 0.002 | 0.582 | 0.266 | 0.011 | 0.002 | 0.71527 | 34.968 | 38.75 | 50.285 | -20.575 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 291.66
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шак В.Ю. | [7 empty] | 2016-07-01
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ Хустського ЛВУМГ | [7 empty] | Шишола В.Й. | [7 empty] | 2016-07-01
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  |  | дата