## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого
ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
08 | ГРС В. Димерка | 89.9118 | 4.8732 | 1.0865 | 0.1114 | 0.1884 | 0.0055 | 0.0442 | 0.0337 | 0.0193 | 0.0054 | 1.579 | 2.1417 | 0.7503 | 34.37 | 8209 | 38.05 | 9089 | 48.22 | -8.6 | -8.1 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 90.0168 | 4.8229 | 1.0628 | 0.1101 | 0.1892 | 0.0035 | 0.043 | 0.0319 | 0.0159 | 0.0053 | 1.5625 | 2.136 | 0.7493 | 34.34 | 8202 | 38.02 | 9082 | 48.21 | -8.3 | -8 | відс. | <0,01 | <0,01
23 |  | 89.9889 | 4.8059 | 1.1102 | 0.1182 | 0.2042 | 0.0052 | 0.0434 | 0.0339 | 0.0274 | 0.0057 | 1.4873 | 2.1696 | 0.7506 | 34.41 | 8219 | 38.1 | 9100 | 48.26 | -8.1 | -7.3 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 0 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.07.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.07.2016 р.