## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 11-7 червень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
по ГРС "Попівка", "Коноплянівка", "Сватове", "Коломийчиха" з магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | 92.4988 | 4.1042 | 0.9757 | 0.124 | 0.1985 | 0.0129 | 0.0599 | 0.0457 | 0.1109 | 0.0094 | 1.6431 | 0.2169 | 0.7262 | 34.9007 | 8335.89 | 38.6473 | 9230.75 | 49.7711 | [5 empty] | 100 | ОК
| 2 | 92.5152 | 4.1099 | 0.9623 | 0.1229 | 0.198 | 0.0133 | 0.0604 | 0.0468 | 0.1161 | 0.0092 | 1.643 | 0.2029 | 0.7261 | 34.9076 | 8337.54 | 38.6549 | 9232.56 | 49.7849 | [5 empty] | 100 | ОК
| 3 | 92.4753 | 4.1176 | 0.9757 | 0.1245 | 0.2003 | 0.0134 | 0.0605 | 0.0468 | 0.1116 | 0.0095 | 1.637 | 0.2278 | 0.7265 | 34.9076 | 8337.54 | 38.6547 | 9232.52 | 49.7707 | [5 empty] | 100 | ОК
| 4 | [23 empty] | 0
| 5 | [23 empty] | 0
| 6 | 92.5854 | 4.0532 | 0.9555 | 0.1212 | 0.195 | 0.0125 | 0.0589 | 0.0462 | 0.1105 | 0.0107 | 1.6234 | 0.2276 | 0.7256 | 34.731 | 8329.3 | 38.6179 | 9223.73 | 49.7553 | -14.9 |  |  |  |  | 100.0001
| 7 | 92.4875 | 4.1054 | 0.9707 | 0.1238 | 0.1998 | 0.0128 | 0.0603 | 0.0473 | 0.1162 | 0.0097 | 1.6305 | 0.2359 | 0.7266 | 34.906 | 8337.15 | 38.6529 | 9232.09 | 49.767 | [5 empty] | 99.9999
| 8 | 92.3851 | 4.1393 | 0.969 | 0.1246 | 0.2014 | 0.013 | 0.0612 | 0.0476 | 0.1245 | 0.0091 | 1.6234 | 0.3015 | 0.7278 | 34.909 | 8337.87 | 38.6553 | 9232.66 | 49.728 | [5 empty] | 99.9997
| 9 | 92.4421 | 4.1294 | 0.9672 | 0.1233 | 0.198 | 0.0141 | 0.0604 | 0.0465 | 0.1113 | 0.011 | 1.6488 | 0.2479 | 0.7267 | 34.8923 | 8333.88 | 38.6378 | 9228.48 | 49.7418 | [5 empty] | 100 | ОК
| 10 | 92.4747 | 4.1398 | 0.9699 | 0.1225 | 0.1961 | 0.0124 | 0.0594 | 0.0463 | 0.1141 | 0.0098 | 1.6307 | 0.2242 | 0.7264 | 34.9095 | 8337.99 | 38.6568 | 9233.02 | 49.777 | [5 empty] | 99.9999
| 11 | [23 empty] | 0
| 12 | [23 empty] | 0
| 13 | 92.5523 | 4.1152 | 0.9682 | 0.1229 | 0.196 | 0.0125 | 0.0585 | 0.0457 | 0.0991 | 0.0128 | 1.6388 | 0.178 | 0.7253 | 34.893 | 8334.05 | 38.6396 | 9228.91 | 49.7931 | -16.6 | -18.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 14 | 92.4809 | 4.0976 | 0.9823 | 0.1242 | 0.1989 | 0.0133 | 0.0595 | 0.0465 | 0.1 | 0.0089 | 1.6523 | 0.2356 | 0.7262 | 34.8805 | 8331.06 | 38.6253 | 9225.49 | 49.7425 | [5 empty] | 100 | ОК
| 15 | 92.5399 | 4.0598 | 0.9679 | 0.1227 | 0.1964 | 0.0125 | 0.059 | 0.0459 | 0.1054 | 0.0108 | 1.6519 | 0.2275 | 0.7258 | 34.8674 | 8327.94 | 38.6114 | 9222.17 | 49.7391 | [5 empty] | 99.9997
| 16 | 92.5594 | 4.0702 | 0.9564 | 0.1217 | 0.1945 | 0.0122 | 0.0586 | 0.0458 | 0.1003 | 0.012 | 1.6544 | 0.2145 | 0.7254 | 34.8573 | 8325.52 | 38.6007 | 9219.62 | 49.7402 | [5 empty] | 100 | ОК
| 17 | 92.4674 | 4.1054 | 0.972 | 0.1232 | 0.1976 | 0.0123 | 0.0595 | 0.0464 | 0.1031 | 0.0112 | 1.6725 | 0.2293 | 0.7262 | 34.8728 | 8329.23 | 38.6169 | 9223.49 | 49.7319 | [5 empty] | 99.9999
| 18 | [23 empty] | 0
| 19 | [23 empty] | 0
| 20 | [23 empty] | 0
| 21 | 92.3782 | 4.1381 | 0.998 | 0.1268 | 0.2027 | 0.0117 | 0.0604 | 0.047 | 0.106 | 0.0105 | 1.6641 | 0.2565 | 0.7273 | 34.9003 | 8335.79 | 38.6461 | 9230.46 | 49.7343 | -14.6 | -16.3 |  |  |  | 100 | ОК
| 22 | 92.3974 | 4.1316 | 0.9838 | 0.1257 | 0.2015 | 0.0122 | 0.0609 | 0.0474 | 0.1151 | 0.0092 | 1.6654 | 0.2497 | 0.7272 | 34.905 | 8336.92 | 38.6512 | 9231.68 | 49.7418 | [5 empty] | 99.9999
| 23 | 92.3854 | 4.14 | 0.9878 | 0.1261 | 0.2023 | 0.012 | 0.061 | 0.048 | 0.1225 | 0.007 | 1.6516 | 0.2562 | 0.7276 | 34.9235 | 8341.33 | 38.6712 | 9236.46 | 49.7558 | [5 empty] | 99.9999
| 24 | 92.417 | 4.0999 | 0.9743 | 0.1254 | 0.2002 | 0.0131 | 0.0604 | 0.0466 | 0.1231 | 0.0084 | 1.6549 | 0.2766 | 0.7274 | 34.8953 | 8334.6 | 38.6406 | 9229.15 | 49.7228 | [5 empty] | 99.9999
| 25 | [23 empty] | 0
| 26 | [23 empty] | 0
| 27 | [23 empty] | 0
| 28 | [23 empty] | 0
| 29 | 92.7188 | 3.9795 | 0.9232 | 0.1155 | 0.1878 | 0.0115 | 0.0579 | 0.045 | 0.0974 | 0.0124 | 1.6169 | 0.234 | 0.7241 | 34.8063 | 8313.34 | 38.5463 | 9206.63 | 49.7126 | -9.5 | -11.2 |  |  |  | 99.9999
| 30 | 92.5411 | 4.0963 | 0.9598 | 0.123 | 0.198 | 0.0117 | 0.0646 | 0.0479 | 0.1186 | 0.0081 | 1.6487 | 0.1824 | 0.7259 | 34.915 | 8339.3 | 38.663 | 9234.5 | 49.8011 | [5 empty] | 100.0002
| 31 | [23 empty] | 0
| 31 | [23 empty] | 0
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | І.В.Журавель | [9 empty] | 02 липня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата
Начальник ХАЛ ПМ КС Борова Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | В.М.Карапута | [9 empty] | 02 липня 2016 р.
| Керівник лабораторії, де здійснювався аналіз газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
Додаток до ПАСПОРТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 11-7 червень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
по ГРС "Попівка", "Коноплянівка", "Сватове", "Коломийчиха" з магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС "Попівка" | ГРС "Коноплянівка" | ГРС "Сватове" | ГРС "Коломийчиха"
| 1 | 779 | 885 | 11501 | 616 | 13781 | 34.9 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 659 | 844 | 10130 | 536 | 12169 | 34.9076
| 3 | 629 | 796 | 9907 | 506 | 11838 | 34.9076
| 4 | 623 | 787 | 9891 | 529 | 11830 | 34.9076
| 5 | 622 | 779 | 9895 | 513 | 11809 | 34.9076
| 6 | 660 | 813 | 10098 | 513 | 12084 | 34.731
| 7 | 759 | 861 | 11360 | 601 | 13581 | 34.906
| 8 | 875 | 1010 | 12809 | 704 | 15398 | 34.909
| 9 | 734 | 937 | 11410 | 736 | 13817 | 34.8923
| 10 | 702 | 895 | 10676 | 545 | 12818 | 34.9095
| 11 | 699 | 868 | 10575 | 565 | 12707 | 34.9095
| 12 | 730 | 945 | 11505 | 604 | 13784 | 34.9095
| 13 | 812 | 961 | 12040 | 656 | 14469 | 34.893
| 14 | 654 | 876 | 9759 | 474 | 11763 | 34.8805
| 15 | 608 | 812 | 9551 | 516 | 11487 | 34.8674
| 16 | 612 | 821 | 9292 | 527 | 11252 | 34.8573
| 17 | 582 | 782 | 9123 | 467 | 10954 | 34.8728
| 18 | 588 | 786 | 9287 | 481 | 11142 | 34.8728
| 19 | 515 | 749 | 8130 | 448 | 9842 | 34.8728
| 20 | 551 | 757 | 8684 | 464 | 10456 | 34.8728
| 21 | 531 | 749 | 8678 | 490 | 10448 | 34.9003
| 22 | 527 | 724 | 8390 | 456 | 10097 | 34.905
| 23 | 537 | 759 | 8638 | 469 | 10403 | 34.9235
| 24 | 550 | 760 | 8398 | 492 | 10200 | 34.8953
| 25 | 573 | 791 | 8932 | 485 | 10781 | 34.8953
| 26 | 546 | 772 | 8581 | 475 | 10374 | 34.8953
| 27 | 529 | 737 | 8284 | 456 | 10006 | 34.8953
| 28 | 554 | 729 | 8544 | 469 | 10296 | 34.8953
| 29 | 556 | 749 | 8690 | 498 | 10493 | 34.8063
| 30 | 579 | 762 | 8841 | 481 | 10663 | 34.915
31
| Загальний обсяг газу, м3 | 18875 | 24496 | 291599 | 15772 | 350742 | 34.8877 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  |  |  | Журавель І.В. |  |  | 02 липня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | прізвище | підпис
Провідний діспетчер з трансовтування газу |  |  |  | Мешечко В.В. |  |  | 02 липня 2016 р.
|  |  |  | прізвище | підпис