## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Комарнівської ВТС Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15 чинне до 14.12.20 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз" з ГРС Великий Любінь
з газопроводу Комарно-Яворів за період з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 0
2 | 96.162 | 1.795 | 0.579 | 0.124 | 0.11 | 0.002 | 0.089 | 0.03 | 0.075 | 0.005 | 0.772 | 0.257 | 0.7016 | 34.26 | 8182.03 | 37.97 | 9068.61 | 49.75 | [5 empty] | 100 | ОК
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | 97.149 | 0.863 | 0.368 | 0.118 | 0.106 | 0.001 | 0.081 | 0.033 | 0.049 | 0.008 | 0.962 | 0.262 | 0.6936 | 33.79 | 8070.29 | 37.46 | 8948.34 | 49.37 | [5 empty] | 100
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | 96.99 | 0.978 | 0.394 | 0.132 | 0.11 | 0.001 | 0.07 | 0.032 | 0.084 | 0.006 | 0.936 | 0.267 | 0.6955 | 33.89 | 8093.73 | 37.57 | 8973.52 | 49.44 |  |  | відсутн. | відсутн. | відсутн. | 100 | ОК
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | 97.488 | 0.44 | 0.266 | 0.115 | 0.101 | 0.003 | 0.094 | 0.03 | 0.047 | 0.006 | 1.1 | 0.31 | 0.6912 | 33.57 | 8017.3 | 37.23 | 8891.03 | 49.14 | [5 empty] | 100
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Б.Саловський
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ .2016р | [8 empty] | О.Іваненко
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003