## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _РЛ 154/15_ дійсне до _14.12.2020 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого Добротвірською ТЕС
з газопроводу Дашава-Мінськ за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-06-01 | 91.777 | 4.043 | 0.993 | 0.123 | 0.172 | 0.002 | 0.052 | 0.038 | 0.022 | 0.006 | 1.365 | 1.407 | 0.7348 | 34.43 | 8223 | 38.13 | 9107 | 48.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-06-08 | 90.072 | 4.848 | 1.123 | 0.122 | 0.187 | 0.007 | 0.073 | 0.043 | 0.022 | 0.007 | 1.63 | 1.866 | 0.7488 | 34.51 | 8242 | 38.2 | 9125 | 48.46 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-06-15 | 93.073 | 3.677 | 1.011 | 0.137 | 0.163 | 0.002 | 0.052 | 0.034 | 0.016 | 0.006 | 0.982 | 0.847 | 0.7243 | 34.65 | 8276 | 38.38 | 9166 | 49.49 |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
2016-06-22 | 89.873 | 4.893 | 1.163 | 0.122 | 0.194 | 0.004 | 0.061 | 0.045 | 0.027 | 0.006 | 1.593 | 2.019 | 0.751 | 34.5 | 8240 | 38.2 | 9123 | 48.37 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-06-30 | 89.804 | 4.89 | 1.148 | 0.125 | 0.2 | 0.004 | 0.102 | 0.053 | 0.037 | 0.006 | 1.591 | 2.04 | 0.7527 | 34.56 | 8253 | 38.25 | 9137 | 48.39 | [5 empty] | 100 | ОК
0
| Начальник управління .2016р | [8 empty] | Цьома Ю.О.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II кат. .2016р | [8 empty] | Куровська Н.І.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата