## ПАТ "Миколаївгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [12 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Гайсинського ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [12 empty] | Свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14
| Гайсинське ЛВУМГ | [12 empty] | Видано 28.05.2014 р. Чинно до 27.05.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз" Миколаївської області
Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Побузька
по газопроводу "СОЮЗ" за ЧЕРВЕНЬ 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
1 | 95.321 | 2.56 | 0.831 | 0.129 | 0.129 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 0.01 | 0.009 | 0.732 | 0.235 | 0.7052 | 34.45 | 8229 | 38.2 | 9123 | 49.92 | -18.1
2 | 95.095 | 2.676 | 0.884 | 0.135 | 0.135 | 0.002 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.747 | 0.26 | 0.7072 | 34.51 | 8243 | 38.26 | 9139 | 49.93 | -19.1
3 | 95.004 | 2.713 | 0.906 | 0.139 | 0.139 | 0.019 | 0.028 | 0.002 | 0.012 | 0.009 | 0.761 | 0.268 | 0.7081 | 34.53 | 8248 | 38.28 | 9144 | 49.93 | -17.9
6 | 94.918 | 2.838 | 0.9 | 0.14 | 0.138 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.739 | 0.257 | 0.7085 | 34.58 | 8258 | 38.33 | 9154 | 49.97 | -17.6
7 | 94.96 | 2.837 | 0.865 | 0.136 | 0.133 | 0.004 | 0.027 | 0.018 | 0.013 | 0.01 | 0.737 | 0.26 | 0.708 | 34.55 | 8252 | 38.3 | 9148 | 49.96 | -18.6
8 | 94.716 | 2.986 | 0.928 | 0.144 | 0.143 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.01 | 0.729 | 0.282 | 0.7101 | 34.63 | 8272 | 38.39 | 9169 | 49.99 | -18.2
9 | 94.99 | 2.81 | 0.896 | 0.138 | 0.137 | 0.001 | 0.027 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.713 | 0.249 | 0.7079 | 34.57 | 8257 | 38.32 | 9153 | 49.99 | -18.3
10 | 94.553 | 3.134 | 0.984 | 0.153 | 0.151 | 0.002 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.672 | 0.282 | 0.7117 | 34.73 | 8296 | 38.5 | 9195 | 50.08 | -18.2 | 0 | 0 | 0
13 | 94.582 | 3.095 | 0.973 | 0.149 | 0.147 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.707 | 0.275 | 0.7113 | 34.58 | 8288 | 38.46 | 9187 | 50.05 | -18
14 | 94.612 | 3.072 | 0.963 | 0.148 | 0.147 | 0.001 | 0.029 | 0.02 | 0.011 | 0.009 | 0.707 | 0.281 | 0.711 | 34.56 | 8284 | 38.45 | 9183 | 50.04 | -18.2
15 | 94.743 | 2.942 | 0.953 | 0.144 | 0.147 | 0.002 | 0.029 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | 0.723 | 0.274 | 0.7102 | 34.59 | 8275 | 38.4 | 9172 | 50.01 | -17.4
16 | 94.351 | 3.247 | 1.046 | 0.164 | 0.165 | 0.002 | 0.032 | 0.022 | 0.011 | 0.01 | 0.666 | 0.284 | 0.7136 | 34.61 | 8317 | 38.59 | 9217 | 50.14 | -17
17 | 94.49 | 3.141 | 1.009 | 0.157 | 0.157 | 0.002 | 0.03 | 0.021 | 0.015 | 0.01 | 0.687 | 0.281 | 0.7124 | 34.49 | 8302 | 38.52 | 9201 | 50.09 | -17.8
21 | 94.625 | 2.903 | 0.992 | 0.157 | 0.162 | 0.004 | 0.031 | 0.021 | 0.015 | 0.009 | 0.792 | 0.289 | 0.7116 | 34.52 | 8277 | 38.41 | 9175 | 49.95 | -17.2
22 | 94.716 | 2.894 | 0.96 | 0.146 | 0.15 | 0.002 | 0.03 | 0.021 | 0.015 | 0.009 | 0.774 | 0.283 | 0.7105 | 34.56 | 8269 | 38.38 | 9167 | 49.97 | -17.4
23 | 94.543 | 3.049 | 0.982 | 0.152 | 0.151 | 0.003 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.009 | 0.742 | 0.304 | 0.7119 | 34.59 | 8284 | 38.44 | 9182 | 50.01 | -17
24 | 94.674 | 2.911 | 0.986 | 0.154 | 0.16 | 0.003 | 0.033 | 0.024 | 0.016 | 0.01 | 0.766 | 0.263 | 0.7112 | 34.55 | 8281 | 38.43 | 9179 | 50.02 | -17.3
29 | 94.336 | 3.26 | 1.075 | 0.179 | 0.18 | 0.002 | 0.038 | 0.026 | 0.016 | 0.009 | 0.598 | 0.281 | 0.7146 | 34.9 | 8336 | 38.26 | 9139 | 50.22 | -15.4
30 | 94.912 | 2.807 | 0.928 | 0.153 | 0.157 | 0.003 | 0.033 | 0.023 | 0.016 | 0.01 | 0.722 | 0.236 | 0.7092 | 34.59 | 8272 | 38.39 | 9170 | 50.03 | -15.2
Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. _________________________ 01.07.2016 р.
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія П.І.Б. Підпис Дата
Начальник лабораторії Стук О.В. _________________________ 01.07.2016 р.
Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу П.І.Б. Підпис Дата