## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Сумигаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
02 | ГРС Н.-Сіверський (розповсюджується на ГРС №1 м. Шостка ) | 89.7618 | 4.9535 | 1.0834 | 0.1203 | 0.1972 | 0.0028 | 0.0541 | 0.0431 | 0.0521 | 0.0053 | 1.607 | 2.1193 | 0.7522 | 34.46 | 8231 | 38.15 | 9112 | 48.28 | -8.1 | -7.8 | відс. | <0,01 | <0,01
10 |  | 89.8965 | 4.8883 | 1.0306 | 0.114 | 0.193 | 0.0035 | 0.0503 | 0.0397 | 0.0509 | 0.0063 | 1.5838 | 2.1432 | 0.751 | 34.4 | 8216 | 38.08 | 9096 | 48.23 | -8.1 | -8.4 | відс. | <0,01 | <0,01
16 |  | 89.9342 | 4.8628 | 1.0232 | 0.1138 | 0.1944 | 0.004 | 0.0495 | 0.0391 | 0.0513 | 0.0061 | 1.5899 | 2.1317 | 0.7507 | 34.39 | 8214 | 38.08 | 9094 | 48.23 | -8.3 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
23 |  | 90.0654 | 4.8139 | 1.0324 | 0.1111 | 0.1885 | 0.0056 | 0.0401 | 0.031 | 0.0398 | 0.0049 | 1.5671 | 2.1004 | 0.7492 | 34.36 | 8207 | 38.05 | 9087 | 48.24 | -8 | -7.8 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 30 253 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.07.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.07.2016 р.