## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільміськгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Острів, Красівка, Тернопіль
з газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
07.06 | 89.936 | 4.92 | 1.152 | 0.123 | 0.196 | 0.001 | 0.05 | 0.043 | 0.039 | 0.008 | 1.636 | 1.896 | 0.7499 | 34.53 | 8246.98 | 38.23 | 9130.34 | 48.4466 | -3.9 | -2 |  |  |  |  | 100 | ОК
14.06 | 89.916 | 4.926 | 1.134 | 0.12 | 0.192 | 0.001 | 0.048 | 0.041 | 0.03 | 0.01 | 1.667 | 1.915 | 0.7496 | 34.48 | 8235.9 | 38.18 | 9118.32 | 48.39 | -4.5 | -2.7 |  |  |  |  | 100 | ОК
21.06 | 89.979 | 4.908 | 1.179 | 0.128 | 0.207 | 0.001 | 0.055 | 0.047 | 0.039 | 0.006 | 1.54 | 1.911 | 0.7503 | 34.59 | 8261.41 | 38.29 | 9146.07 | 48.52 | -1.2 | -0.6 |  |  |  |  | 100 | ОК
29.06 | 89.716 | 4.974 | 1.234 | 0.134 | 0.215 | 0.001 | 0.057 | 0.049 | 0.044 | 0.012 | 1.651 | 1.913 | 0.7525 | 34.6163 | 8267.97 | 38.3206 | 9152.73 | 48.4826 | -1.7 | -1.1 |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100 | ОК
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003