## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14 дійсне до 18.12.17 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз", перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Карасиха, Курянки.
з газопроводу Торжок-Долина, точка відбору ГРС Мшанець за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | об҆҆҆҆҆єм спожитого газу тис.м³ | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
07.06 | 89.911 | 4.885 | 1.177 | 0.129 | 0.205 | 0.001 | 0.053 | 0.045 | 0.03 | 0.009 | 1.652 | 1.903 | 0.7503 | 34.53 | 8247.2 | 38.23 | 9130.51 | 48.44 | [6 empty] | 100 | ОК
14.06 | 89.932 | 4.926 | 1.121 | 0.119 | 0.192 | 0.001 | 0.05 | 0.042 | 0.035 | 0.01 | 1.665 | 1.907 | 0.7496 | 34.49 | 8237.18 | 38.18 | 9119.72 | 48.4 | [6 empty] | 100 | ОК
21.06 | 89.883 | 4.936 | 1.168 | 0.123 | 0.196 | 0.002 | 0.052 | 0.044 | 0.03 | 0.007 | 1.608 | 1.951 | 0.7505 | 34.52 | 8246.11 | 38.23 | 9129.34 | 48.42 | [6 empty] | 100 | ОК
29.06 | 89.879 | 4.882 | 1.184 | 0.131 | 0.207 | 0.003 | 0.057 | 0.046 | 0.041 | 0.011 | 1.612 | 1.947 | 0.7512 | 34.55 | 8253.28 | 38.25 | 9137.01 | 48.44 |  |  |  | не виявл. | не виявл. | не виявл. | 100
0
0
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. .2016р | [8 empty] | Снігур О.Б.
| ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003