## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
ГРС-Колиндяни, ГРС Борщів, ГРС-Заліщики, ГРС-Товсте, ГРС-Торське, ГРС-Шутроминці
з газопроводу "УПУ" за період з 06.06.2016 р. по 03.07.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
6 | 94.745 | 3.0441 | 0.9665 | 0.1532 | 0.1492 | 0.0101 | 0.0302 | 0.0211 | 0.0128 | 0.0043 | 0.6169 | 0.2466 | 0.7105 | 34.7544 | 8301 | 50.1534 | -19.9 |  |  |  | 100 | ОК
13 | 93.83 | 3.6795 | 1.1714 | 0.183 | 0.1757 | 0.0035 | 0.0336 | 0.0237 | 0.0161 | 0.0031 | 0.576 | 0.3044 | 0.7182 | 35.0697 | 8376 | 50.3218 | -19 | не виявлено | 0.131 | 0.044 | 100 | ОК
21 | 94.1579 | 3.4529 | 1.1127 | 0.1779 | 0.1743 | 0.0048 | 0.0331 | 0.0236 | 0.014 | 0.0036 | 0.5809 | 0.2643 | 0.7156 | 34.9843 | 8356 | 50.2957 | -19.4 |  |  |  | 100 | ОК
29 | 93.954 | 3.5569 | 1.1709 | 0.1939 | 0.1919 | 0.0037 | 0.0385 | 0.0277 | 0.0169 | 0.0028 | 0.5578 | 0.285 | 0.7179 | 35.0814 | 8379 | 50.3503 | -19.3 |  |  |  | 100 | ОК
0
Об'єм природного газу, який відповідає даному паспорту ФХП для вказаних ГРС, у червні становить 1 067 415 м³.
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.07.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.07.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003