## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого "Чернігівмитниця»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.06.2016 р. по 30.06.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
06 | Олишівське ПСГ | 89.8873 | 4.8763 | 1.0667 | 0.1123 | 0.1881 | 0.0024 | 0.05 | 0.0396 | 0.0464 | 0.0052 | 1.5821 | 2.1435 | 0.7511 | 34.4 | 8217 | 38.09 | 9097 | 48.23 | -8.5 | -6.6 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 89.9729 | 4.8214 | 1.0707 | 0.1139 | 0.1953 | 0.0058 | 0.0448 | 0.0326 | 0.0276 | 0.0053 | 1.5607 | 2.149 | 0.7502 | 34.37 | 8209 | 38.05 | 9089 | 48.22 | -8.2 | -7 | відс. | <0,01 | <0,01
21 |  | 89.9354 | 4.8318 | 1.1199 | 0.1193 | 0.2061 | 0.0064 | 0.05 | 0.0406 | 0.0313 | 0.0049 | 1.4869 | 2.1674 | 0.7514 | 34.45 | 8228 | 38.14 | 9109 | 48.29 | -8.5 | -7.7 | відс. | <0,01 | <0,01
29 |  | 89.6962 | 4.9415 | 1.1657 | 0.1233 | 0.2095 | 0.0048 | 0.0526 | 0.043 | 0.0365 | 0.0047 | 1.5355 | 2.1867 | 0.7534 | 34.49 | 8239 | 38.19 | 9121 | 48.28 | -8.3 | -7.5 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 1 780 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.07.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.07.2016 р.