## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Константинівка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
1 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
3 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
4 | 92.4668 | 4.0805 | 1.0031 | 0.1247 | 0.202 | 0.0182 | 0.0602 | 0.0481 | 0.0851 | 0.009 | 1.5983 | 0.3041 | 0.7315 | 34.873 | 8329.27 | 38.6172 | 9223.56 | 49.7159 | [5 empty] | 100.0001
5 | [12 empty] | 0.7316 | [10 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0.7318 | [10 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0.732 | [10 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0.7318 | [10 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0.7319 | [10 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0.732 | [10 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0.7321 | [10 empty] | 0
12 | 92.3514 | 4.2033 | 0.9955 | 0.1342 | 0.2195 | 0.0062 | 0.0639 | 0.0529 | 0.0938 | 0.0082 | 1.5755 | 0.2956 | 0.732 | 34.9406 | 8345.42 | 38.6899 | 9240.92 | 49.7732 | [5 empty] | 100 | ОК
13 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0.7314 | [10 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0.7296 | [10 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0.7285 | [10 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0.7276 | [10 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0.7274 | [10 empty] | 0
19 | 92.4126 | 4.1254 | 0.9869 | 0.1331 | 0.2213 | 0.0066 | 0.0858 | 0.0643 | 0.1106 | 0.0092 | 1.5601 | 0.2841 | 0.7297 | 34.9814 | 8355.16 | 38.734 | 9251.46 | 49.8115 |  |  | відс. | 0.006 | 0.0001 | 100
20 | [12 empty] | 0.7199 | [10 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0.7429 | [10 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0.7331 | [10 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0.733 | [10 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0.735 | [10 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0.7328 | [10 empty] | 0
26 | 92.4021 | 4.1528 | 0.9723 | 0.1287 | 0.213 | 0.0042 | 0.0793 | 0.0603 | 0.0778 | 0.009 | 1.5591 | 0.3413 | 0.706 | 34.8968 | 8334.96 | 38.6426 | 9229.63 | 49.7227 | -7.5 | -6.2 |  |  |  | 99.9999
27 | [12 empty] | 0.7317 | [10 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0.7315 | [10 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0.7313 | [10 empty] | 0
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [12 empty] | Ю.О. Головко | [6 empty] | 2016
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ВХАЛ | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
| Інженер ВХАЛ | [12 empty] | М.О. Єрьоменко | [6 empty] | 2016
|  | ВХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  |  | прізвище | [7 empty] | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Краматорський ПМ Краматорського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС 1 Константинівка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.07.2016р. по 31.07.2016р.
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [19 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
ГРС 1 Константинівка
1 | 75401.98 | [19 empty] | 75401.98 | 34.91 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
2 | 71999.66 | [19 empty] | 71999.66 | 34.91
3 | 77624.23 | [19 empty] | 77624.23 | 34.91
4 | 77561.77 | [19 empty] | 77561.77 | 34.873
5 | 82892.63 | [19 empty] | 82892.63 | 34.873
6 | 79820.63 | [19 empty] | 79820.63 | 34.873
7 | 78965.48 | [19 empty] | 78965.48 | 34.873
8 | 86955.34 | [19 empty] | 86955.34 | 34.873
9 | 79963.65 | [19 empty] | 79963.65 | 34.873
10 | 81414.26 | [19 empty] | 81414.26 | 34.873
11 | 87056.13 | [19 empty] | 87056.13 | 34.873
12 | 81562.66 | [19 empty] | 81562.66 | 34.9406
13 | 77916.59 | [19 empty] | 77916.59 | 34.9406
14 | 79982.14 | [19 empty] | 79982.14 | 34.9406
15 | 77588.82 | [19 empty] | 77588.82 | 34.9406
16 | 74458.88 | [19 empty] | 74458.88 | 34.9406
17 | 70329.3 | [19 empty] | 70329.3 | 34.9406
18 | 65395.46 | [19 empty] | 65395.46 | 34.9406
19 | 69062.62 | [19 empty] | 69062.62 | 34.9814
20 | 71563.18 | [19 empty] | 71563.18 | 34.9814
21 | 74819.19 | [19 empty] | 74819.19 | 34.9814
22 | 74467.57 | [19 empty] | 74467.57 | 34.9814
23 | 73165.38 | [19 empty] | 73165.38 | 34.9814
24 | 74467.61 | [19 empty] | 74467.61 | 34.9814
25 | 74911.09 | [19 empty] | 74911.09 | 34.9814
26 | 43261.04 | [19 empty] | 43261.04 | 34.8968
27 | 70881.95 | [19 empty] | 70881.95 | 34.8968
28 | 67699.85 | [19 empty] | 67699.85 | 34.8968
29 | 62535.57 | [19 empty] | 62535.57 | 34.8968
30 | 60156.57 | [19 empty] | 60156.57 | 34.8968
31 | 64512.29 | [19 empty] | 64512.29 | 34.8968
Загальний обсяг газу, м3 | 2288393.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288393.52 | 34.9203 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
31
| Начальник Краматорського ЛВУМГ | [19 empty] | С.Г. Таушан
|  | Керівник підрозділу підприємства | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище
| Начальник служби ГВ та М | [19 empty] | А.М. Левкович
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [11 empty] | підпис | [6 empty] | прізвище

## Лист1
Данные по объекту Komz_2 (осн.) за 7/16. | [7 empty] | 0
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC | Данные по объекту Город (осн.) за 7/16. | 0
1 | 75401.98 | 95.138 | 3.26 | 12.43 | 0.7315 |  | День | 0 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
2 | 71999.66 | 87.45 | 3.23 | 14.33 | 0.7317 |  | 4 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | AB
3 | 77624.23 | 102.217 | 3.22 | 14.14 | 0.7315 |  | 5 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
4 | 77561.77 | 102.769 | 3.23 | 14.75 | 0.7315 |  | 6 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
5 | 82892.63 | 115.043 | 3.22 | 12.59 | 0.7316 |  | 7 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
6 | 79820.63 | 107.038 | 3.22 | 12.76 | 0.7318 | B | 8 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
7 | 78965.48 | 105.316 | 3.22 | 13.41 | 0.732 |  | 9 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
8 | 86955.34 | 127.698 | 3.21 | 12.39 | 0.7318 |  | 10 | 0 | 0,000* | 0,00* | 0,00* | C
9 | 79963.65 | 108.061 | 3.22 | 13.02 | 0.7319 |  | 11 | 0 | 0 | 2,73* | 24,10* | ABC
10 | 81414.26 | 113.382 | 3.2 | 12.72 | 0.732 |  | 12 | 0 | 0 | 3.16 | 24.52
11 | 87056.13 | 129.721 | 3.2 | 13.6 | 0.7321 |  | 13 | 0 | 0 | 3.19 | 25.41
12 | 81562.66 | 113.925 | 3.2 | 15.22 | 0.732 |  | 14 | 0 | 0 | 3.15 | 26.28
13 | 77916.59 | 103.673 | 3.22 | 16.03 | 0.7317 |  | 15 | 0 | 0 | 3.14 | 26.72
14 | 79982.14 | 110.643 | 3.19 | 16.67 | 0.7314 | B | 16 | 0 | 0 | 3.13 | 27.26
15 | 77588.82 | 104.788 | 3.18 | 18.45 | 0.7296 |  | 17 | 0 | 0 | 3.12 | 28
16 | 74458.88 | 98.636 | 3.17 | 20.12 | 0.7285 |  | 18 | 0 | 0 | 3.12 | 28.19 | B
17 | 70329.3 | 87.863 | 3.15 | 22.76 | 0.7276 |  | 19 | 405.49 | 1.378 | 3.19 | 25.19 | A
18 | 65395.46 | 75.77 | 3.15 | 23.64 | 0.7274 | A | 20 | 0 | 0 | 3.19 | 23.19
19 | 69062.62 | 82.389 | 3.19 | 18.29 | 0.7297 |  | 21 | 0 | 0 | 3.18 | 23.04 | B
20 | 71563.18 | 85.619 | 3.22 | 15.4 | 0.7199 |  | 22 | 0 | 0 | 3.21 | 21.5
21 | 74819.19 | 97.136 | 3.21 | 14.97 | 0.7429 | B | 23 | 0 | 0 | 3.21 | 22.65
22 | 74467.57 | 93.524 | 3.24 | 13.11 | 0.7331 |  | 24 | 0 | 0 | 3.21 | 21.53
23 | 73165.38 | 91.397 | 3.24 | 14.56 | 0.733 |  | 25 | 0 | 0 | 3.19 | 22.97
24 | 74467.61 | 93.933 | 3.24 | 12.32 | 0.735 |  | 26 | 30904.57 | 257.446 | 3.23 | 17.97 | A
25 | 74911.09 | 95.572 | 3.22 | 14.41 | 0.7328 |  | 27 | 0 | 0 | 3.23 | 23.06 | B
26 | 43261.04 | 51.057 | 2.58 | 21.57 | 0.706 | A | 28 | 0 | 0 | 3.24 | 23.95
27 | 70881.95 | 84.116 | 3.26 | 14.53 | 0.7317 | B | 29 | 0 | 0 | 3.24 | 24.68
28 | 67699.85 | 76.975 | 3.27 | 14.8 | 0.7315 |  | 30 | 0 | 0 | 3.22 | 24.97
29 | 62535.57 | 66.456 | 3.27 | 15.06 | 0.7315 |  | 31 | 0 | 0 | 3.22 | 24
30 | 60156.57 | 61.532 | 3.25 | 15.78 | 0.7313 |  | Итого | 31310,07* | 9,244* | 2,41* | 18,18* | ABC
31 | 64512.29 | 70.564 | 3.25 | 14.53 | 0.7313
Итого | 2288393.51 | 94.819 | 3.2 | 15.43 | 0.7306 | AB