## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого
ТОВ "Контур Глобал Солушинс Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | ГРС В. Димерка | 89.5584 | 4.969 | 1.1821 | 0.1226 | 0.2112 | 0.0044 | 0.0542 | 0.0427 | 0.0252 | 0.0061 | 1.6015 | 2.2226 | 0.7542 | 34.46 | 8231 | 38.15 | 9112 | 48.21 | -8.2 | -7 | відс. | <0,01 | <0,01
04 |  | 89.5818 | 4.9798 | 1.1477 | 0.1187 | 0.2203 | 0.0043 | 0.0572 | 0.0442 | 0.0477 | 0.005 | 1.5496 | 2.2437 | 0.7547 | 34.49 | 8239 | 38.19 | 9121 | 48.24 | -8.1 | -6.8 | відс. | <0,01 | <0,01
11 |  | 89.8078 | 4.8978 | 1.1175 | 0.118 | 0.2294 | 0.0028 | 0.0411 | 0.0361 | 0.0205 | 0.0041 | 1.5076 | 2.2172 | 0.7521 | 34.43 | 8222 | 38.11 | 9103 | 48.23 | -8.3 | -7 | відс. | <0,01 | <0,01
18 |  | 89.5819 | 4.8944 | 1.2717 | 0.139 | 0.2611 | 0.0011 | 0.0542 | 0.0495 | 0.0274 | 0.0049 | 1.5672 | 2.1474 | 0.7551 | 34.58 | 8260 | 38.28 | 9144 | 48.35 | -8.2 | -6.6 | відс. | <0,01 | <0,01
25 |  | 89.7763 | 4.9699 | 1.0876 | 0.1156 | 0.2111 | 0.0038 | 0.0468 | 0.0355 | 0.019 | 0.0046 | 1.5189 | 2.2109 | 0.7519 | 34.42 | 8220 | 38.1 | 9101 | 48.23 | -8.3 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 0 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.08.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.08.2016 р.