## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ПАТ «Київоблгаз»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
05 | ГРС № 2 м.Чернігів (розповсюджується на ГРС Славутич) | 89.5375 | 4.9944 | 1.1974 | 0.1251 | 0.2346 | 0.004 | 0.0583 | 0.0459 | 0.0464 | 0.0055 | 1.5528 | 2.198 | 0.7552 | 34.56 | 8253 | 38.25 | 9137 | 48.31 | -8.3 | -6.4 | відс. | <0,01 | <0,01
11 |  | 89.7601 | 4.921 | 1.1227 | 0.1165 | 0.2081 | 0.002 | 0.0479 | 0.0421 | 0.0196 | 0.0062 | 1.5267 | 2.227 | 0.7523 | 34.42 | 8220 | 38.11 | 9101 | 48.21 | -8.2 | -6.4 | відс. | <0,01 | <0,01
18 |  | 89.6897 | 4.8831 | 1.2329 | 0.1315 | 0.2354 | 0.0035 | 0.0537 | 0.0456 | 0.0278 | 0.0048 | 1.5062 | 2.186 | 0.7541 | 34.54 | 8250 | 38.24 | 9133 | 48.33 | -8.1 | -6.2 | відс. | <0,01 | <0,01
25 |  | 89.7541 | 4.9512 | 1.0962 | 0.1168 | 0.2044 | 0.0031 | 0.0427 | 0.0369 | 0.0203 | 0.0061 | 1.5965 | 2.1716 | 0.7517 | 34.4 | 8215 | 38.08 | 9096 | 48.21 | -8.1 | -7.2 | відс. | <0,01 | <0,01
01 | ГРС Остер (розповсюджується на ГРС: В.Дубечня, Жукін) | 89.5875 | 4.9523 | 1.1764 | 0.1234 | 0.2192 | 0.0043 | 0.0548 | 0.0423 | 0.0247 | 0.0056 | 1.5939 | 2.2155 | 0.754 | 34.47 | 8232 | 38.16 | 9113 | 48.22 | -8.1 | -6.8 | відс. | <0,01 | <0,01
04 |  | 89.7913 | 4.8827 | 1.1759 | 0.1262 | 0.2447 | 0.0035 | 0.0614 | 0.0478 | 0.0344 | 0.0044 | 1.5608 | 2.0667 | 0.7528 | 34.55 | 8253 | 38.25 | 9137 | 48.39 | -8 | -6.6 | відс. | <0,01 | <0,01
14 |  | 89.9387 | 4.8417 | 1.1387 | 0.1176 | 0.2005 | 0.0019 | 0.0404 | 0.0328 | 0.0141 | 0.0043 | 1.5159 | 2.1533 | 0.7505 | 34.4 | 8217 | 38.09 | 9098 | 48.26 | -8.4 | -6.8 | відс. | <0,01 | <0,01
19 |  | 89.8247 | 4.8822 | 1.1235 | 0.1185 | 0.2253 | 0.003 | 0.0476 | 0.0367 | 0.0255 | 0.0041 | 1.5096 | 2.1994 | 0.7521 | 34.44 | 8226 | 38.13 | 9107 | 48.25 | -8 | -6.6 | відс. | <0,01 | <0,01
26 |  | 89.7619 | 4.8936 | 1.1601 | 0.1195 | 0.2111 | 0.0024 | 0.0472 | 0.0378 | 0.0127 | 0.0053 | 1.5712 | 2.1772 | 0.7521 | 34.42 | 8222 | 38.11 | 9103 | 48.23 | -8.3 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
01 | ГРС В. Димерка (розповсюджується на ГРС: В.Димерка, Семиполки, Залісся, Калита) | 89.5584 | 4.969 | 1.1821 | 0.1226 | 0.2112 | 0.0044 | 0.0542 | 0.0427 | 0.0252 | 0.0061 | 1.6015 | 2.2226 | 0.7542 | 34.46 | 8231 | 38.15 | 9112 | 48.21 | -8.2 | -7 | відс. | <0,01 | <0,01
04 |  | 89.5818 | 4.9798 | 1.1477 | 0.1187 | 0.2203 | 0.0043 | 0.0572 | 0.0442 | 0.0477 | 0.005 | 1.5496 | 2.2437 | 0.7547 | 34.49 | 8239 | 38.19 | 9121 | 48.24 | -8.1 | -6.8 | відс. | <0,01 | <0,01
11 |  | 89.8078 | 4.8978 | 1.1175 | 0.118 | 0.2294 | 0.0028 | 0.0411 | 0.0361 | 0.0205 | 0.0041 | 1.5076 | 2.2172 | 0.7521 | 34.43 | 8222 | 38.11 | 9103 | 48.23 | -8.3 | -7 | відс. | <0,01 | <0,01
18 |  | 89.5819 | 4.8944 | 1.2717 | 0.139 | 0.2611 | 0.0011 | 0.0542 | 0.0495 | 0.0274 | 0.0049 | 1.5672 | 2.1474 | 0.7551 | 34.58 | 8260 | 38.28 | 9144 | 48.35 | -8.2 | -6.6 | відс. | <0,01 | <0,01
25 |  | 89.7763 | 4.9699 | 1.0876 | 0.1156 | 0.2111 | 0.0038 | 0.0468 | 0.0355 | 0.019 | 0.0046 | 1.5189 | 2.2109 | 0.7519 | 34.42 | 8220 | 38.1 | 9101 | 48.23 | -8.3 | -7.6 | відс. | <0,01 | <0,01
01 | ГРС Олишівка | [18 empty] | -8 | -5.8
02 | [19 empty] | -8 | -5.7
04 | [19 empty] | -8.1 | -5.9
05 | [19 empty] | -8 | -5.9
06 | [19 empty] | -8.2 | -6.1
07 | [19 empty] | -8.1 | -6
08 | [19 empty] | -8.3 | -6.2
11 | [19 empty] | -8 | -5.6
12 | [19 empty] | -8.3 | -6.4
13 | [19 empty] | -8.3 | -6.3
14 | [19 empty] | -8.5 | -6.5
15 | [19 empty] | -8.4 | -6.4
18 | [19 empty] | -8.5 | -7.4
19 | [19 empty] | -8 | -6.6
20 | [19 empty] | -8.1 | -7.1
21 | [19 empty] | -8 | -6.8
22 | [19 empty] | -8.1 | -6.4
25 | [19 empty] | -8.3 | -7.6
26 | [19 empty] | -8.2 | -8
27 | [19 empty] | -8.3 | -7.6
28 | [19 empty] | -8.5 | -8
29 | [19 empty] | -8.4 | -8
Об'єм газу, переданого відповідно до даного Паспорту: 806 149 м³
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.08.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.08.2016 р.