## Паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 11-7 липень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
по ГРС "Попівка", "Коноплянівка", "Сватове", "Коломийчиха" з магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу, при 20 ºС, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа) | Температура точки роси вуглеводів, ºС | Маса механічних домішок, г/100м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
|  | метан C₁ | етан C₂ | пропан С₃ | ізо-бутан i-C₄ | н-бутан н C₄ | нео-пентан нео-C₅ | ізо-пентан i-C₅ | н-пентан н-C₅ | гексани та вищі C₆+ | Кисень О₂ | азот N₂ | діоксид вуглецю CO₂ | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3(кВт⋅год/м3) | Теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (кВт⋅год/м3) | Теплота згоряння вища кКал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м3 (кВт⋅год/м3)
| 1 | 92.4993 | 4.1049 | 0.9723 | 0.124 | 0.1992 | 0.012 | 0.0656 | 0.0477 | 0.1173 | 0.0079 | 1.6124 | 0.2374 | 0.7266 | 34.9189 | 8340.24 | 38.667 | 9235.45 | 49.7827 | [5 empty] | 100 | ОК
| 2 | 92.5443 | 4.1015 | 0.9528 | 0.1211 | 0.1966 | 0.0126 | 0.065 | 0.048 | 0.1205 | 0.009 | 1.6509 | 0.1778 | 0.7259 | 34.9146 | 8339.21 | 38.6627 | 9234.43 | 49.8026 | [5 empty] | 100.0001
| 3 | [23 empty] | 0
| 4 | 92.4299 | 4.1416 | 0.9778 | 0.1235 | 0.1974 | 0.011 | 0.06 | 0.0469 | 0.1276 | 0.0079 | 1.6308 | 0.2455 | 0.7272 | 34.9265 | 8342.05 | 38.6748 | 9237.32 | 49.7737 | -8.9 | -13.4 |  |  |  | 99.9999
| 5 | 92.4796 | 4.1047 | 0.9615 | 0.1221 | 0.1971 | 0.0123 | 0.0601 | 0.0476 | 0.1378 | 0.0094 | 1.6332 | 0.2345 | 0.727 | 34.9248 | 8341.65 | 38.6731 | 9236.91 | 49.7781 | [5 empty] | 99.9999
| 6 | 92.4639 | 4.0993 | 0.9714 | 0.1242 | 0.1995 | 0.0123 | 0.0599 | 0.0471 | 0.1233 | 0.0093 | 1.6552 | 0.2344 | 0.7268 | 34.9052 | 8336.96 | 38.6518 | 9231.82 | 49.7566 | [5 empty] | 99.9998
| 7 | 92.8336 | 4.0606 | 0.9589 | 0.1228 | 0.197 | 0.0115 | 0.0597 | 0.0469 | 0.1227 | 0.0059 | 1.3452 | 0.2352 | 0.7248 | 34.9883 | 8356.81 | 38.7448 | 9254.04 | 49.9466 | [5 empty] | 100 | ОК
| 8 | 92.6724 | 4.116 | 0.9799 | 0.1248 | 0.1993 | 0.0118 | 0.0603 | 0.0467 | 0.1296 | 0.0057 | 1.4049 | 0.2486 | 0.7261 | 35.0022 | 8360.13 | 38.7588 | 9257.38 | 49.9193 | [5 empty] | 100 | ОК
| 9 | [23 empty] | 0
| 10 | [23 empty] | 0
| 11 | 92.6339 | 4.1373 | 0.9862 | 0.1256 | 0.2014 | 0.0121 | 0.061 | 0.0473 | 0.1313 | 0.0068 | 1.4069 | 0.2503 | 0.7265 | 35.0156 | 8363.33 | 38.7731 | 9260.8 | 49.9249 | -7.1 | -8.2 |  |  |  | 100.0001
| 12 | 92.6696 | 4.1088 | 0.9781 | 0.1242 | 0.1986 | 0.0121 | 0.0604 | 0.0471 | 0.1246 | 0.0115 | 1.4216 | 0.2434 | 0.7259 | 34.9867 | 8356.448 | 38.7422 | 9253.42 | 49.9032 | [5 empty] | 100 | ОК
| 13 | 92.6487 | 4.1403 | 0.989 | 0.1267 | 0.2035 | 0.0124 | 0.0614 | 0.048 | 0.1226 | 0.0099 | 1.4101 | 0.2272 | 0.7261 | 35.0162 | 8363.48 | 38.7739 | 9260.99 | 49.9378 | [5 empty] | 99.9998
| 14 | 92.6311 | 4.1144 | 0.9791 | 0.127 | 0.2062 | 0.0128 | 0.0632 | 0.0494 | 0.1301 | 0.0175 | 1.4204 | 0.2488 | 0.7266 | 35.0067 | 8361.21 | 38.7632 | 9258.43 | 49.9089 | [5 empty] | 100 | ОК
| 15 | 92.268 | 4.2119 | 1.1537 | 0.1534 | 0.2555 | 0.0118 | 0.0758 | 0.06 | 0.1563 | 0.0092 | 1.3961 | 0.2483 | 0.7316 | 35.2496 | 8419.22 | 39.0239 | 9320.7 | 50.0702 | [5 empty] | 100 | ОК
| 16 | [23 empty] | 0
| 17 | [23 empty] | 0
| 18 | 92.1256 | 4.1935 | 1.2376 | 0.1689 | 0.2912 | 0.0124 | 0.0889 | 0.072 | 0.1796 | 0.0063 | 1.3621 | 0.2619 | 0.7347 | 35.3926 | 8453.38 | 39.1774 | 9357.36 | 50.1631 | -9 | -10.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 19 | 92.119 | 4.162 | 1.2576 | 0.1749 | 0.3045 | 0.0117 | 0.0937 | 0.0773 | 0.1852 | 0.0054 | 1.3381 | 0.2707 | 0.7354 | 35.4321 | 8462.81 | 39.22 | 9367.54 | 50.1919 | [5 empty] | 100.0001
| 20 | 92.7485 | 4.0671 | 0.9551 | 0.1214 | 0.1972 | 0.0113 | 0.0616 | 0.0488 | 0.1661 | 0.0056 | 1.3761 | 0.2413 | 0.7263 | 35.0347 | 8367.89 | 38.7941 | 9265.81 | 49.9566 | [5 empty] | 100.0001
| 21 | 92.838 | 4.0504 | 0.9487 | 0.122 | 0.198 | 0.0129 | 0.0615 | 0.0479 | 0.1522 | 0.0054 | 1.3481 | 0.2146 | 0.7253 | 35.0291 | 8366.56 | 38.7888 | 9264.55 | 49.9839 | [5 empty] | 99.9997
| 22 | 92.7948 | 4.076 | 0.9584 | 0.1219 | 0.1982 | 0.0133 | 0.0663 | 0.0488 | 0.1476 | 0.0053 | 1.3246 | 0.2448 | 0.7258 | 35.0389 | 8368.9 | 38.7992 | 9267.03 | 49.98 | [5 empty] | 100 | ОК
| 23 | [23 empty] | 0
| 24 | [23 empty] | 0
| 25 | 92.6505 | 4.1282 | 0.9926 | 0.1276 | 0.205 | 0.0122 | 0.0639 | 0.0482 | 0.1324 | 0.0061 | 1.373 | 0.2603 | 0.7267 | 35.0346 | 8367.87 | 38.7937 | 9265.72 | 49.945 | -10.6 | -12.2 |  |  |  | 100 | ОК
| 26 | 92.6996 | 4.1173 | 0.9786 | 0.125 | 0.2006 | 0.0129 | 0.0612 | 0.0475 | 0.1367 | 0.0057 | 1.3611 | 0.2537 | 0.7262 | 35.0282 | 8366.34 | 38.7871 | 9264.14 | 49.9511 | [5 empty] | 99.9999
| 27 | 92.6255 | 4.1113 | 0.9819 | 0.1263 | 0.201 | 0.0114 | 0.0605 | 0.0473 | 0.1228 | 0.0112 | 1.489 | 0.2118 | 0.726 | 34.9785 | 8354.47 | 38.7327 | 9251.15 | 49.8896 | [5 empty] | 100 | ОК
| 28 | 92.6152 | 4.0845 | 0.9815 | 0.1265 | 0.2022 | 0.0115 | 0.0612 | 0.048 | 0.1357 | 0.01 | 1.4789 | 0.2447 | 0.7266 | 34.98 | 8355.62 | 38.7376 | 9252.32 | 49.8752 | [5 empty] | 99.9999
| 29 | 92.6085 | 4.0912 | 0.9772 | 0.1241 | 0.1977 | 0.0117 | 0.0603 | 0.0475 | 0.1283 | 0.0114 | 1.4939 | 0.2481 | 0.7263 | 34.9601 | 8350.08 | 38.7124 | 9246.3 | 49.8515 | [5 empty] | 99.9999
| 30 | [23 empty] | 0
| 31 | [23 empty] | 0
| 31 | [23 empty] | 0
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | І.В.Журавель | [9 empty] | 1 серпня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата
Начальник ХАЛ ПМ КС Борова Первомайського ЛВУМГ | [9 empty] | В.М.Карапута | [9 empty] | 1 серпня 2016 р.
| Керівник лабораторії, де здійснювався аналіз газу | [8 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  | дата
- червоним виділено Зразок для введення своїх даних

## Додаток
Додаток до ПАСПОРТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 11-7 липень
переданого ''УМГ"Харківтрансгаз" проммайданчик КС Борова Первомайського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
по ГРС "Попівка", "Коноплянівка", "Сватове", "Коломийчиха" з магістрального газопроводу "НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА"
з 01.07.2016 р. по 31.07.2016 р.
| Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 |  |  |  | Загальний обсяг газу, м³ | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць) МДж/м3
|  | ГРС "Попівка" | ГРС "Коноплянівка" | ГРС "Сватове" | ГРС "Коломийчиха"
| 1 | 568 | 757 | 8962 | 495 | 10782 | 34.9189 | Если в первом числе месяца у нас не было измерения ФХП, то в X15 вводим последнее значение Теплоты сгорания низшей вручную из прошлого месяца!
| 2 | 581 | 771 | 9336 | 492 | 11180 | 34.9146
| 3 | 574 | 755 | 10013 | 499 | 11841 | 34.9146
| 4 | 557 | 748 | 8968 | 489 | 10762 | 34.9265
| 5 | 594 | 796 | 9823 | 548 | 11761 | 34.9248
| 6 | 608 | 810 | 10827 | 495 | 12740 | 34.9052
| 7 | 570 | 760 | 10200 | 497 | 12027 | 34.9883
| 8 | 612 | 801 | 10517 | 565 | 12495 | 35.0022
| 9 | 647 | 815 | 10073 | 520 | 12055 | 35.0022
| 10 | 619 | 798 | 9749 | 513 | 11679 | 35.0022
| 11 | 627 | 775 | 9276 | 523 | 11201 | 35.0156
| 12 | 569 | 726 | 9513 | 466 | 11274 | 34.9867
| 13 | 576 | 750 | 9007 | 472 | 10805 | 35.0162
| 14 | 564 | 746 | 8676 | 448 | 10434 | 35.0067
| 15 | 539 | 688 | 8494 | 524 | 10245 | 35.2496
| 16 | 533 | 705 | 8564 | 460 | 10262 | 35.2496
| 17 | 527 | 683 | 8550 | 458 | 10218 | 35.2496
| 18 | 522 | 672 | 8315 | 420 | 9929 | 35.3926
| 19 | 582 | 749 | 9062 | 474 | 10867 | 35.4321
| 20 | 639 | 812 | 8763 | 534 | 10748 | 35.0347
| 21 | 605 | 806 | 8477 | 496 | 10384 | 35.0291
| 22 | 628 | 797 | 9724 | 516 | 11665 | 35.0389
| 23 | 637 | 849 | 10048 | 521 | 12055 | 35.0389
| 24 | 662 | 851 | 10013 | 525 | 12051 | 35.0389
| 25 | 616 | 804 | 9105 | 492 | 11017 | 35.0346
| 26 | 593 | 786 | 8580 | 487 | 10446 | 35.0282
| 27 | 580 | 823 | 8855 | 528 | 10786 | 34.9785
| 28 | 582 | 781 | 8541 | 498 | 10402 | 34.98
| 29 | 576 | 698 | 8234 | 489 | 9997 | 34.9601
| 30 | 591 | 738 | 8504 | 491 | 10324 | 34.9601
| 31 | 603 | 780 | 8967 | 497 | 10847 | 34.9601
| Загальний обсяг газу, м3 | 18281 | 23830 | 285736 | 15432 | 343279 | 35.0344 | Столбец X не трогать, данные пересчитываются и переносятся из Паспорта!
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  |  |  | Журавель І.В. |  |  | " 03 " серпня 2016 р.
Керівник підрозділу, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | прізвище | підпис
Провідний діспетчер з трансовтування газу |  |  |  | Мешечко В.В. |  |  | " 03 " серпня 2016 р.
|  |  |  | прізвище | підпис