## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Трудолюб
з газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК) ____________________за період з ___01.07.2016 року_______ по _______31.07.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 20.5844 | 0
2 | [23 empty] | 18.9778 | 0
3 | [23 empty] | 18.6816 | 0
4 | 88.244 | 5.57 | 1.228 | 0.126 | 0.181 | 0.005 | 0.051 | 0.037 | 0.073 | 0.004 | 1.119 | 3.362 | 0.77 | 34.45 | 8228 | 38.15 | 9111 | 47.72 | -2.5 | -2.7 |  |  |  | 22.264 | 100 | ОК
5 | [20 empty] | відсутні | < 0,2 | 0.2 | 23.2771 | 0
6 | [23 empty] | 21.3766 | 0
7 | [23 empty] | 21.7952 | 0
8 | [23 empty] | 23.4083 | 0
9 | [23 empty] | 21.8981 | 0
10 | [23 empty] | 21.1694 | 0
11 | 88.571 | 5.334 | 1.191 | 0.131 | 0.186 | 0.005 | 0.052 | 0.039 | 0.076 | 0.005 | 1.101 | 3.309 | 0.768 | 34.4 | 8218 | 38.1 | 9100 | 47.73 | -7.7 | -4.8 |  |  |  | 23.5636 | 100
12 | [23 empty] | 22.135 | 0
13 | [23 empty] | 24.0952 | 0
14 | [23 empty] | 23.1647 | 0
15 | [23 empty] | 22.5032 | 0
16 | [23 empty] | 20.624 | 0
17 | [23 empty] | 18.5357 | 0
18 | 88.872 | 5.123 | 1.205 | 0.142 | 0.204 | 0.006 | 0.057 | 0.042 | 0.081 | 0.007 | 1.056 | 3.205 | 0.766 | 34.44 | 8227 | 38.15 | 9111 | 47.84 | -3.9 | -2.8 |  |  |  | 20.5664 | 100
19 | [23 empty] | 21.8991 | 0
20 | [23 empty] | 22.6828 | 0
21 | [23 empty] | 23.9105 | 0
22 | [23 empty] | 24.5857 | 0
23 | [23 empty] | 21.8703 | 0
24 | [23 empty] | 21.0121 | 0
25 | 88.583 | 5.284 | 1.202 | 0.134 | 0.19 | 0.005 | 0.053 | 0.039 | 0.076 | 0.006 | 1.138 | 3.29 | 0.768 | 34.4 | 8216 | 38.1 | 9099 | 47.72 | -8.6 | -9.6 |  |  |  | 31.6798 | 100 | ОК
26 | [23 empty] | 29.3359 | 0
27 | [23 empty] | 26.0947 | 0
28 | [23 empty] | 23.2451 | 0
29 | [23 empty] | 21.6863 | 0
30 | [23 empty] | 18.7335 | 0
31 | [23 empty] | 19.1623 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 694.5184
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 29.07.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 29.07.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата