## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ"
___Лубенський_______________п/м ______Лубенське________ ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № _____199-15_________ дійсне до _____31.12.2018____________ р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз" на ГРС Н.Будаківка (ГРС Комишня)
з газопроводу ____Глинськ-Розбишівськ-Шебелинка-Полтава-Київ __________за період з ___01.07.2016 року_______ по _______31.07.2016 року _______________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³ | Добова витрата газу, тис. м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | [23 empty] | 1.0586 | 0
2 | [23 empty] | 1.0197 | 0
3 | [23 empty] | 1.0704 | 0
4 | 84.572 | 7.871 | 2.02 | 0.076 | 0.072 | - | 0.032 | 0.044 | 0.161 | 0.005 | 1.289 | 3.858 | 0.799 | 35.21 | 8409 | 38.95 | 9303 | 47.84 | -8.3 |  |  |  |  | 1.0588 | 100 | ОК
5 | [23 empty] | 1.0816 | 0
6 | [23 empty] | 1.0625 | 0
7 | [23 empty] | 0.9858 | 0
8 | [23 empty] | 1.1137 | 0
9 | [23 empty] | 1.1352 | 0
10 | [23 empty] | 1.137 | 0
11 | 85.12 | 8.051 | 1.659 | 0.04 | 0.027 | - | 0.008 | 0.015 | 0.135 | 0.001 | 0.998 | 3.946 | 0.792 | 34.98 | 8356 | 38.72 | 9246 | 47.76 | -10.3 | -1.7 |  |  |  | 1.0918 | 100
12 | [23 empty] | 0.9904 | 0
13 | [23 empty] | 1.0652 | 0
14 | [23 empty] | 1.0101 | 0
15 | [23 empty] | 0.9961 | 0
16 | [23 empty] | 1.0061 | 0
17 | [23 empty] | 0.9866 | 0
18 | 84.893 | 7.987 | 1.904 | 0.073 | 0.126 | - | 0.046 | 0.051 | 0.198 | 0.001 | 1.019 | 3.702 | 0.798 | 35.42 | 8462 | 39.19 | 9361 | 48.18 | -9.3 | -1.8 |  |  |  | 0.9867 | 100
19 | [23 empty] | 1.0662 | 0
20 | [23 empty] | 1.0832 | 0
21 | [23 empty] | 1.076 | 0
22 | [23 empty] | 1.1171 | 0
23 | [23 empty] | 1.0745 | 0
24 | [23 empty] | 1.1483 | 0
25 | 84.544 | 8.171 | 1.736 | 0.056 | 0.084 | - | 0.048 | 0.051 | 0.1 | 0.008 | 1.547 | 3.655 | 0.795 | 35.06 | 8375 | 38.8 | 9266 | 47.77 | -9.3 | -0.5 |  |  |  | 1.2032 | 100 | ОК
26 | [20 empty] | відс. | < 0,2 | 0.8 | 1.0612 | 0
27 | [23 empty] | 1.0389 | 0
28 | [23 empty] | 1.0275 | 0
29 | [23 empty] | 1.0156 | 0
30 | [23 empty] | 1.0508 | 0
31 | [23 empty] | 1.0658 | 0
[17 empty] | Сумарне значення за місяць, тис. м³ | [6 empty] | 32.8846
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ Сирота В.П. | [15 empty] | 29.07.2016 року
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ Федченко Л.Д. | [15 empty] | 29.07.2016 року
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата