## ПАТ "Кременчукгаз"
| ПАТ "Укртрансгаз" | [11 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Кременчуцького ЛВУМГ
| Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [11 empty] | свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019
Кременчуцьке ЛВУМГ
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-46
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз" Полтавської області
перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: ГРС Комсомольськ по газопроводу "Диканька - Кременчук - Кривий Ріг"
за липень 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа
| Метан, С1 | Етан, С2 | Пропан, С3 | Ізо - бутан, С4 | Н - бутан, С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | Кисень, О2 | Азот, N2 | Діоксид вуглецю, CО2 | Густина | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння НИЖЧА | Теплота згоряння ВИЩА | Теплота згоряння ВИЩА | Число ВОББЕ вище | Число ВОББЕ вище | Температура точки роси за вологою (Р=3,92 МПа) | Масова концентрація сірководню | Масова концентрація меркаптанової сірки | Маса механічних домішок
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 | °С | г/м3 | г/м3 | г/м3
06 | 93.644 | 2.513 | 0.303 | 0.045 | 0.056 | 0.005 | 0.024 | 0.015 | 0.046 | 0 | 0.097 | 3.252 | 0,7290 | 33,29 | 7 953 | 36,93 | 8 820 | 47,47 | 11 338 | -4,3
12 | 93.636 | 2.514 | 0.303 | 0.045 | 0.056 | 0.006 | 0.025 | 0.015 | 0.047 | 0 | 0.102 | 3.251 | 0,7291 | 33,30 | 7 953 | 36,93 | 8 821 | 47,47 | 11 338 | -7,9
19 | 93.664 | 2.503 | 0.301 | 0.044 | 0.056 | 0.005 | 0.024 | 0.014 | 0.04 | 0.003 | 0.103 | 3.243 | 0,7287 | 33,30 | 7 953 | 36,93 | 8 821 | 47,48 | 11 340 | -8,1 | 0.017 | 0.017 | Відсут.
26 | 93.64 | 2.512 | 0.304 | 0.045 | 0.056 | 0.005 | 0.025 | 0.015 | 0.044 | 0 | 0.106 | 3.248 | 0.7289 | 33.29 | 7952 | 36.93 | 8819 | 47.47 | 11337 | -8
| е22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 46 | 37 | 36 | 35
| В. о. начальника управління Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Грицик О. М. | [7 empty] | 29.07.2016 р.
| Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії ВХАЛ | [8 empty] | Доброчинська І. Д. | [7 empty] | 29.07.2016 р.
| Лабораторія, де здійснювались вимірювання газу | [8 empty] | П. І. Б. |  |  |  | підпис |  |  |  | дата